## Cables
| category | name_short | voltage_kV | nominal_section_mm2 | weight_one_km_kg | diameter_mm | current_air_A | current_ground_A | min_radius_mm | construction_length_m
0 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х2,5 | 38 | 5.7 | 22 | 30 | 39.9 | 450
1 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х4 | 51 | 6.6 | 30 | 39 | 46.2 | 450
2 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х6 | 61 | 6.5 | 37 | 48 | 45.5 | 450
3 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х10 | 80 | 8 | 50 | 63 | 56 | N/A
4 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х16 | 115 | 9.7 | 68 | 82 | 67.9 | 450
5 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х25 | 160 | 11 | 92 | 106 | 77 | 300
6 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х35 | 195 | 12 | 113 | 127 | 84 | 300
7 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х50 | 259 | 13.5 | 139 | 150 | 94.5 | 300
8 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х70 | 350 | 15.8 | 176 | 184 | 110.6 | 300
9 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х95 | 446 | 17.8 | 217 | 221 | 124.6 | 200
10 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х120 | 548 | 19.5 | 253 | 252 | 136.5 | 200
11 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х150 | 662 | 21.4 | 290 | 283 | 149.8 | N/A
12 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х185 | 805 | 23.8 | 336 | 321 | 166.6 | 200
13 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х240 | 1011 | 26.6 | 401 | 374 | 186.2 | 200
14 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х2,5 | 38 | 5.7 | 22 | 30 | 39.9 | 450
15 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х4 | 55 | 6.6 | 30 | 39 | 46.2 | 450
16 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х6 | 61 | 6.5 | 37 | 48 | 45.5 | 450
17 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х10 | 80 | 8 | 50 | 63 | 56 | 450
18 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х16 | 115 | 9.7 | 68 | 82 | 67.9 | 450
19 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х25 | 167 | 11 | 92 | 106 | 77 | 300
20 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х35 | 195 | 12 | 113 | 127 | 84 | 300
21 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х50 | 266 | 13.5 | 139 | 150 | 94.5 | 300
22 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х70 | 360 | 15.8 | 176 | 184 | 110.6 | 300
23 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х95 | 455 | 17.8 | 217 | 221 | 124.6 | 200
24 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х120 | 559 | 19.6 | 253 | 252 | 137.2 | 200
25 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х150 | 676 | 21.4 | 290 | 283 | 149.8 | 200
26 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х185 | 805 | 23.8 | 336 | 321 | 166.6 | 200
27 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 1х240 | 1041 | 26.6 | 401 | 374 | 186.2 | 200
28 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х2,5 | 90 | 9.7 | 21 | 28 | 97 | 450
29 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х4 | 122 | 11.4 | 29 | 37 | 114 | 450
30 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х6 | 142 | 12.4 | 37 | 44 | 124 | 450
31 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х10 | 183 | 14 | 50 | 59 | 140 | 450
32 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х16 | 242 | 16.5 | 67 | 77 | 165 | 450
33 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х25 | 357 | 19.8 | 87 | 102 | 198 | 300
34 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х35 | 435 | 21.6 | 106 | 123 | 216 | 300
35 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х50 | 607 | 25.4 | 126 | 143 | 254 | 300
36 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х70 | 758 | 24.3 | 161 | 178 | 243 | 300
37 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х95 | 970 | 27 | 197 | 214 | 270 | 200
38 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х120 | 1141 | 29.3 | 229 | 244 | 293 | 200
39 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х150 | 1372 | 31.8 | 261 | 274 | 318 | 200
40 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х185 | 1684 | 35 | 302 | 312 | 350 | 200
41 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 2х240 | 2103 | 39 | 359 | 363 | 390 | 200
42 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х2,5 | 109 | 10.2 | 21 | 28 | 102 | 450
43 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х4 | 151 | 12 | 29 | 37 | 120 | 450
44 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х6 | 181 | 13.1 | 37 | 44 | 131 | 450
45 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х10 | 234 | 14.9 | 50 | 59 | 149 | 450
46 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х16 | 305 | 17.4 | 67 | 77 | 174 | 450
47 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х25 | 458 | 20.9 | 87 | 102 | 209 | 300
48 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х35 | 570 | 23.1 | 106 | 123 | 231 | 300
49 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х50 | 791 | 26.8 | 126 | 143 | 268 | 300
50 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х70 | 1081 | 28.3 | 161 | 178 | 283 | 300
51 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х95 | 1386 | 31.6 | 197 | 214 | 316 | 200
52 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х120 | 1682 | 34.6 | 229 | 244 | 346 | 200
53 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х150 | 1994 | 38 | 261 | 274 | 380 | 200
54 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х185 | 2384 | 41.5 | 302 | 312 | 415 | 200
55 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х240 | 3097 | 47 | 359 | 363 | 470 | 200
56 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 132 | 11.2 | 21 | 28 | 112 | 450
57 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 154 | 12.8 | 29 | 37 | 128 | 450
58 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 191 | 13.8 | 37 | 44 | 138 | 450
59 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 276 | 16.3 | 50 | 59 | 163 | 450
60 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 384 | 19.2 | 67 | 77 | 192 | 450
61 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 542 | 23.1 | 87 | 102 | 231 | 300
62 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 670 | 25.1 | 106 | 123 | 251 | 300
63 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 889 | 28.5 | 126 | 143 | 285 | 300
64 | Кабель | АВВГнг | 0,66/1 | 3х70+1х25 | 1131 | 31 | 161 | 178 | 310 | 300
65 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х2,5 | 45 | 6.6 | 22 | 30 | 46.2 | 450
66 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х4 | 61 | 7.5 | 30 | 39 | 52.5 | 450
67 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х6 | 71 | 8 | 37 | 48 | 56 | 450
68 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х10 | 91 | 8 | 50 | 63 | 56 | 450
69 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х16 | 129 | 9.7 | 68 | 82 | 67.9 | 450
70 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х25 | 180 | 11 | 92 | 106 | 77 | 300
71 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х35 | 218 | 12 | 113 | 127 | 84 | 300
72 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х50 | 283 | 13.5 | 139 | 150 | 94.5 | 300
73 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х70 | 383 | 15.8 | 176 | 184 | 110.6 | 300
74 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х95 | 481 | 17.8 | 217 | 221 | 124.6 | 200
75 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х120 | 597 | 19.5 | 253 | 252 | 136.5 | 200
76 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х150 | 716 | 21.4 | 290 | 283 | 149.8 | 200
77 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х185 | 873 | 23.8 | 336 | 321 | 166.6 | 200
78 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х240 | 1097 | 26.6 | 401 | 374 | 186.2 | 200
79 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х2,5 | 126 | 9.7 | 21 | 28 | 97 | 450
80 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х4 | 179 | 11.4 | 29 | 37 | 114 | 450
81 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х6 | 213 | 12.4 | 37 | 44 | 124 | 450
82 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х10 | 277 | 14 | 50 | 59 | 140 | 450
83 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х16 | 360 | 16.5 | 67 | 77 | 165 | 450
84 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х25 | 626 | 19.8 | 87 | 102 | 198 | 300
85 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х35 | 754 | 21.6 | 106 | 123 | 216 | 300
86 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х50 | 1120 | 25.4 | 126 | 143 | 254 | 300
87 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х70 | 1408 | 26.3 | 161 | 178 | 263 | 300
88 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х95 | 1869 | 27 | 197 | 214 | 270 | 200
89 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х120 | 2223 | 29.3 | 229 | 244 | 293 | 200
90 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х150 | 2874 | 31.8 | 261 | 274 | 318 | 200
91 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х185 | 3557 | 35 | 302 | 312 | 350 | 200
92 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х240 | 4615 | 39 | 359 | 363 | 390 | 200
93 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х2,5 | 144 | 10.2 | 21 | 28 | 102 | 450
94 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х4 | 198 | 12 | 29 | 37 | 120 | 450
95 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х6 | 238 | 13.1 | 37 | 44 | 131 | 450
96 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х10 | 312 | 14.9 | 50 | 59 | 149 | 450
97 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х16 | 412 | 17.4 | 67 | 77 | 174 | 450
98 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х25 | 713 | 20.9 | 87 | 102 | 209 | 300
99 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х35 | 891 | 23.1 | 106 | 123 | 231 | 300
100 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х50 | 1171 | 26.8 | 126 | 143 | 268 | 300
101 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х70 | 1294 | 28.3 | 161 | 178 | 283 | 200
102 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х95 | 1400 | 31.6 | 197 | 214 | 316 | 200
103 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х120 | 1660 | 34.6 | 229 | 244 | 346 | 200
104 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х150 | 2036 | 38 | 261 | 274 | 380 | 200
105 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х185 | 2451 | 41.5 | 302 | 312 | 415 | 200
106 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х240 | 3147 | 47 | 359 | 363 | 470 | 200
107 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 165 | 12.8 | 21 | 28 | 128 | 450
108 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 230 | 14.4 | 29 | 37 | 144 | 450
109 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 281 | 16.3 | 37 | 44 | 163 | 450
110 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 368 | 19.2 | 50 | 59 | 192 | 450
111 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 505 | 23.2 | 67 | 77 | 232 | 450
112 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 807 | 24.1 | 87 | 102 | 241 | 300
113 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 998 | 25.1 | 106 | 123 | 251 | 300
114 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 1308 | 28.5 | 126 | 143 | 285 | 300
115 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х70+1х35 | 1251 | 30.8 | 211 | 231 | 308 | 300
116 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х95+1х50 | 1595 | 34.8 | 261 | 279 | 348 | 200
117 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х120+1х70 | 2005 | 37.9 | 302 | 317 | 379 | 200
118 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х150+1х70 | 2346 | 41.8 | 346 | 358 | 418 | 200
119 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х185+1х95 | 2904 | 45.9 | 397 | 405 | 459 | 200
120 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х240+1х120 | 3649 | 52 | 472 | 471 | 520 | 200
121 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х2,5 | 161 | 11.1 | 19 | 26 | 111 | 450
122 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х4 | 231 | 13.1 | 26 | 34 | 131 | 450
123 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х6 | 279 | 14.4 | 34 | 40 | 144 | 450
124 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х10 | 366 | 16.5 | 46 | 54 | 165 | 450
125 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х16 | 498 | 20 | 62 | 71 | 200 | 450
126 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х25 | 864 | 23.2 | 80 | 94 | 232 | 300
127 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х35 | 1071 | 25.9 | 98 | 114 | 259 | 300
128 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х50 | 1431 | 29.5 | 117 | 132 | 295 | 300
129 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х70 | 1448 | 31.2 | 149 | 165 | 312 | 300
130 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х95 | 1865 | 36.5 | 183 | 199 | 365 | 200
131 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х120 | 2207 | 38.9 | 212 | 226 | 389 | 200
132 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х150 | 2640 | 42.6 | 242 | 254 | 426 | 200
133 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х185 | 3309 | 46.7 | 280 | 290 | 467 | 200
134 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 4х240 | 4268 | 52.7 | 333 | 337 | 527 | 200
135 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х2,5 | 191 | 12 | 19 | 26 | 120 | 450
136 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х4 | 274 | 14.4 | 26 | 34 | 144 | 450
137 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х6 | 338 | 15.7 | 34 | 40 | 157 | 450
138 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х10 | 451 | 17.9 | 46 | 54 | 179 | 450
139 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х16 | 612 | 21.4 | 62 | 71 | 214 | 450
140 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х25 | 1025 | 25.8 | 80 | 94 | 258 | 300
141 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х35 | 1240 | 28.4 | 98 | 114 | 284 | 300
142 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х50 | 1720 | 32.7 | 117 | 132 | 327 | 300
143 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х70 | 1893 | 36.5 | 149 | 165 | 365 | 300
144 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х95 | 2280 | 39.3 | 183 | 199 | 393 | 200
145 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х120 | 2780 | 43.9 | 212 | 226 | 439 | 200
146 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х150 | 3385 | 47.7 | 242 | 254 | 477 | 200
147 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х185 | 4060 | 53.3 | 280 | 290 | 533 | 200
148 | Кабель | АВВГнг-LS | 0,66/1 | 5х240 | 5249 | 59 | 333 | 337 | 590 | 200
149 | Кабель | АВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х2,5 | 9.8 | 128 | 21 | 28 | 1280 | 450
150 | Кабель | АВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х4 | 11.5 | 179 | 29 | 37 | 1790 | 450
151 | Кабель | АВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х6 | 12.5 | 215 | 37 | 44 | 2150 | 450
152 | Кабель | АВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х10 | 14.1 | 280 | 50 | 59 | 2800 | 450
153 | Кабель | АВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х16 | 16 | 291 | 67 | 77 | 2910 | 450
154 | Кабель | АВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х2,5 | 10.3 | 143 | 21 | 28 | 1430 | 450
155 | Кабель | АВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х4 | 12.1 | 242 | 29 | 37 | 2420 | 450
156 | Кабель | АВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х6 | 13.2 | 242 | 37 | 44 | 2420 | 450
157 | Кабель | АВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х10 | 15 | 318 | 50 | 59 | 3180 | 450
158 | Кабель | АВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х16 | 17 | 418 | 67 | 77 | 4180 | 450
159 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х2,5 | 125.84 | 10.07 | 22 | 30 | 70.49 | 450
160 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х4 | 173.36 | 11.685 | 30 | 39 | 81.795 | 450
161 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х6 | 204.16 | 12.635 | 37 | 48 | 88.445 | 450
162 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х10 | 275.44 | 14.44 | 50 | 63 | 101.08 | 450
163 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х16 | 358.16 | 16.245 | 68 | 82 | 113.715 | 450
164 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х25 | 546.48 | 19.95 | 92 | 106 | 139.65 | 300
165 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х35 | 689.92 | 22.23 | 113 | 127 | 155.61 | 300
166 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х50 | 937.2 | 25.84 | 139 | 150 | 180.88 | 300
167 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х70 | 1179.2 | 28.69 | 176 | 184 | 200.83 | 300
168 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х95 | 1598.96 | 33.44 | 217 | 221 | 234.08 | 200
169 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х120 | 1899.92 | 36.29 | 253 | 252 | 254.03 | 200
170 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х150 | 2528.24 | 42.75 | 290 | 283 | 299.25 | 200
171 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х185 | 3071.2 | 47.025 | 336 | 321 | 329.175 | 200
172 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 1х240 | 3777.58 | 52.668 | 401 | 374 | 368.676 | 200
173 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х2,5 | 143 | 10.6 | 21 | 28 | 106 | 450
174 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х4 | 197 | 12.3 | 29 | 37 | 123 | 450
175 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х6 | 232 | 13.3 | 37 | 44 | 133 | 450
176 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х10 | 313 | 15.2 | 50 | 59 | 152 | 450
177 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х16 | 407 | 17.1 | 67 | 77 | 171 | 450
178 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х25 | 621 | 21 | 87 | 102 | 210 | 300
179 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х35 | 784 | 23.4 | 106 | 123 | 234 | 300
180 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х50 | 1065 | 27.2 | 126 | 143 | 272 | 300
181 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х70 | 1340 | 30.2 | 161 | 178 | 302 | 300
182 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х95 | 1817 | 35.2 | 197 | 214 | 352 | 200
183 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х120 | 2159 | 38.2 | 229 | 244 | 382 | 200
184 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х150 | 2873 | 45 | 261 | 274 | 450 | 200
185 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х185 | 3490 | 49.5 | 302 | 312 | 495 | 200
186 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 2х240 | 4292.7 | 55.44 | 359 | 363 | 554.4 | 200
187 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х2,5 | 155 | 11.1 | 21 | 28 | 111 | 450
188 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х4 | 216 | 13 | 29 | 37 | 130 | 450
189 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х6 | 255 | 14 | 37 | 44 | 140 | 450
190 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х10 | 347 | 16 | 50 | 59 | 160 | 450
191 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х16 | 476 | 18.5 | 67 | 77 | 185 | 450
192 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х25 | 696 | 22.2 | 87 | 102 | 222 | 300
193 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х35 | 882 | 24.8 | 106 | 123 | 248 | 300
194 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х50 | 1203 | 28.8 | 126 | 143 | 288 | 300
195 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х70 | 1479.69 | 32.256 | 161 | 178 | 322.56 | 300
196 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х95 | 1820.02 | 36.1267 | 197 | 214 | 361.2672 | 200
197 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х120 | 2238.62 | 40.4619 | 229 | 244 | 404.6193 | 200
198 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х150 | 2753.51 | 45.3174 | 261 | 274 | 453.1736 | 200
199 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х185 | 3386.81 | 50.7554 | 302 | 312 | 507.5544 | 200
200 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х240 | 4165.78 | 56.8461 | 359 | 363 | 568.4609 | 200
201 | Кабель | АВВГз | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 178 | 12 | 21 | 28 | 120 | 450
202 | Кабель | АВБбШвнг | 0,66/1 | 1х2,5 | 347 | 15 | 22 | 30 | 105 | 450
203 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х2,5 | 312 | 14.6 | 22 | 30 | 102.2 | 450
204 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х4 | 312 | 14.6 | 30 | 39 | 102.2 | 450
205 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х6 | 313 | 14.6 | 37 | 48 | 102.2 | 450
206 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х10 | 316 | 14.6 | 50 | 63 | 102.2 | 450
207 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х16 | 314 | 14.6 | 68 | 82 | 102.2 | 450
208 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х25 | 379 | 15.9 | 92 | 106 | 111.3 | 300
209 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х35 | 433 | 16.9 | 113 | 127 | 118.3 | 300
210 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х50 | 534 | 18.6 | 139 | 150 | 130.2 | 300
211 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х70 | 618 | 20.2 | 176 | 184 | 141.4 | 300
212 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х95 | 762 | 22.3 | 217 | 221 | 156.1 | 200
213 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х120 | 866 | 23.7 | 253 | 252 | 165.9 | 200
214 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х150 | 1008 | 25.5 | 290 | 283 | 178.5 | 200
215 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х185 | 1213 | 27.9 | 336 | 321 | 195.3 | 200
216 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 1х240 | 1458 | 30.6 | 401 | 374 | 214.2 | 200
217 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х2,5 | 356 | 13.8 | 21 | 28 | 138 | 450
218 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х4 | 430 | 15.2 | 29 | 37 | 152 | 450
219 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х6 | 487 | 16.2 | 37 | 44 | 162 | 450
220 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х10 | 584 | 17.8 | 50 | 59 | 178 | 450
221 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х16 | 755 | 20.6 | 67 | 77 | 206 | 450
222 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х25 | 973 | 23.4 | 87 | 102 | 234 | 300
223 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х35 | 1175 | 25.8 | 106 | 123 | 258 | 300
224 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х50 | 1504 | 29.2 | 126 | 143 | 292 | 300
225 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х70 | 1334 | 27.9 | 161 | 178 | 279 | 300
226 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х95 | 1617 | 29.9 | 197 | 214 | 299 | 200
227 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х120 | 1951 | 34.3 | 229 | 244 | 343 | 200
228 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х150 | 2289 | 36.7 | 261 | 274 | 367 | 200
229 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х185 | 2672 | 39.2 | 302 | 312 | 392 | 200
230 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 2х240 | 3352 | 45.1 | 359 | 363 | 451 | 200
231 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х2,5 | 365 | 14 | 21 | 28 | 140 | 450
232 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х4 | 462 | 15.9 | 29 | 37 | 159 | 450
233 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х6 | 526 | 16.9 | 37 | 44 | 169 | 450
234 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х10 | 627 | 18.6 | 50 | 59 | 186 | 450
235 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х16 | 825 | 21.6 | 67 | 77 | 216 | 450
236 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х25 | 1072 | 24.6 | 87 | 102 | 246 | 300
237 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х35 | 1299 | 27.2 | 106 | 123 | 272 | 300
238 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х50 | 1675 | 30.9 | 126 | 143 | 309 | 300
239 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х70 | 1710 | 31.9 | 161 | 178 | 319 | 300
240 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х95 | 2261 | 36.7 | 197 | 214 | 367 | 200
241 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х120 | 2592 | 39.7 | 229 | 244 | 397 | 200
242 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х150 | 3115 | 44.1 | 261 | 274 | 441 | 200
243 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х185 | 3761 | 48.5 | 302 | 312 | 485 | 200
244 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х240 | 4899 | 54.3 | 359 | 363 | 543 | 200
245 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 410 | 15.2 | 21 | 28 | 152 | 450
246 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 518 | 17.2 | 29 | 37 | 172 | 450
247 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 616 | 18.2 | 37 | 44 | 182 | 450
248 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 712 | 19.9 | 50 | 59 | 199 | 450
249 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 1052 | 22.9 | 67 | 77 | 229 | 450
250 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 1279 | 27.2 | 87 | 102 | 272 | 300
251 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 1421 | 28.7 | 106 | 123 | 287 | 300
252 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 1883 | 33 | 126 | 143 | 330 | 300
253 | Кабель | АВБбШвнг-LS | 0,66/1 | 3х70+1х25 | 2086 | 36.7 | 161 | 178 | 367 | 300
254 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х2,5 | 373 | 17 | 21 | 28 | 170 | N/A
255 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х4 | 442 | 18.7 | 29 | 37 | 187 | N/A
256 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х6 | 483 | 19.7 | 37 | 44 | 197 | N/A
257 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х10 | 545 | 21.2 | 50 | 59 | 212 | N/A
258 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х16 | 639 | 23.1 | 67 | 77 | 231 | N/A
259 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х25 | 827 | 26.6 | 87 | 102 | 266 | N/A
260 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х35 | 1133 | 29.4 | 106 | 123 | 294 | N/A
261 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х50 | 1402 | 33.2 | 126 | 143 | 332 | N/A
262 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х70 | 1644 | 36.2 | 161 | 178 | 362 | 300
263 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х95 | 1981 | 40.4 | 197 | 214 | 404 | 200
264 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х120 | 2296 | 43.8 | 229 | 244 | 438 | 200
265 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х150 | 2593 | 46.9 | 261 | 274 | 469 | 200
266 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х185 | 2914 | 50.3 | 302 | 312 | 503 | 200
267 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 2х240 | 3221 | 56 | 359 | 363 | 560 | 200
268 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х2,5 | 403 | 17.5 | 21 | 28 | 175 | 450
269 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х4 | 485 | 19.4 | 29 | 37 | 194 | N/A
270 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х6 | 526 | 20.4 | 37 | 44 | 204 | 450
271 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х10 | 613 | 22 | 50 | 59 | 220 | 450
272 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х16 | 732 | 24.1 | 67 | 77 | 241 | 450
273 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х25 | 1145 | 28.6 | 87 | 102 | 286 | 300
274 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х35 | 1315 | 30.8 | 106 | 123 | 308 | 300
275 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х50 | 1694 | 34.9 | 126 | 143 | 349 | 300
276 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х70 | 2005 | 37.9 | 161 | 178 | 379 | 300
277 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х95 | 2403 | 41.4 | 197 | 214 | 414 | 200
278 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х120 | 2782 | 44.4 | 229 | 244 | 444 | 200
279 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х150 | 3179 | 47.4 | 261 | 274 | 474 | 200
280 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х185 | 3670 | 50.8 | 302 | 312 | 508 | 200
281 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х240 | 4538 | 56.6 | 359 | 363 | 566 | 200
282 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 444 | 18.4 | 21 | 28 | 184 | 450
283 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 520 | 20 | 29 | 37 | 200 | 450
284 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 585 | 21.6 | 37 | 44 | 216 | 450
285 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 684 | 23.5 | 50 | 59 | 235 | 450
286 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 850 | 26.1 | 67 | 77 | 261 | 450
287 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 1257 | 29.9 | 87 | 102 | 299 | 300
288 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 1466 | 32.6 | 106 | 123 | 326 | 300
289 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 1858 | 37 | 126 | 143 | 370 | 300
290 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х70+1х35 | 3528 | 39 | 211 | 231 | 390 | 300
291 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х95+1х50 | 2714 | 44.3 | 261 | 279 | 443 | 200
292 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х120+1х70 | 3131 | 47.3 | 302 | 317 | 473 | 200
293 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х150+1х70 | 3526 | 50.3 | 346 | 358 | 503 | 200
294 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х185+1х95 | 4169 | 54.4 | 397 | 405 | 544 | 200
295 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 3х240+1х120 | 5073 | 60 | 472 | 471 | 600 | 200
296 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х2,5 | 444 | 18.4 | 19 | 26 | 184 | 450
297 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х4 | 532 | 20.5 | 26 | 34 | 205 | 450
298 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х6 | 592 | 21.6 | 34 | 40 | 216 | 450
299 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х10 | 698 | 23.5 | 46 | 54 | 235 | 450
300 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х16 | 870 | 26.1 | 62 | 71 | 261 | 450
301 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х25 | 1323 | 30.7 | 80 | 94 | 307 | 300
302 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х35 | 1567 | 33.5 | 98 | 114 | 335 | 300
303 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х50 | 1984 | 37.8 | 117 | 132 | 378 | 300
304 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х70 | 2368 | 41 | 149 | 165 | 410 | 300
305 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х95 | 2918 | 45.3 | 183 | 199 | 453 | 200
306 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х120 | 3354 | 48.3 | 212 | 226 | 483 | 200
307 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х150 | 3850 | 51.5 | 242 | 254 | 515 | 200
308 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х185 | 4522 | 55.6 | 280 | 290 | 556 | 200
309 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 4х240 | 5561 | 61.5 | 333 | 337 | 615 | 200
310 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 5х2,5 | 492 | 19.3 | 19 | 26 | 193 | 450
311 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 5х4 | 601 | 21.7 | 26 | 34 | 217 | 450
312 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 5х6 | 671 | 23 | 34 | 40 | 230 | 450
313 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 5х10 | 800 | 25.1 | 46 | 54 | 251 | 450
314 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 5х16 | 1193 | 28.8 | 62 | 71 | 288 | 450
315 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 5х25 | 1574 | 33.5 | 80 | 94 | 335 | 300
316 | Кабель | АВВБ | 0,66/1 | 5х35 | 1835 | 36.1 | 98 | 114 | 361 | 300
317 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х2,5 | 343 | 13.8 | 21 | 28 | 138 | 450
318 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х4 | 421 | 15.6 | 29 | 37 | 156 | 450
319 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х6 | 454 | 16.4 | 37 | 44 | 164 | 450
320 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х10 | 537 | 18 | 50 | 59 | 180 | 450
321 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х16 | 662 | 20.2 | 67 | 77 | 202 | 450
322 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х25 | 1260 | 26 | 87 | 102 | 260 | 300
323 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х35 | 1467 | 28.2 | 106 | 123 | 282 | 300
324 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х50 | 1816 | 31.6 | 126 | 143 | 316 | 300
325 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х70 | 2169 | 34.6 | 161 | 178 | 346 | 300
326 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х95 | 2826 | 40 | 197 | 214 | 400 | 300
327 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х120 | 3252 | 43 | 229 | 244 | 430 | 200
328 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х150 | 3948 | 47.8 | 261 | 274 | 478 | 200
329 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х185 | 4679 | 52.2 | 302 | 312 | 522 | 200
330 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 2х240 | 6441 | 59.4 | 359 | 363 | 594 | 200
331 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х2,5 | 366 | 14.3 | 21 | 28 | 143 | 450
332 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х4 | 444 | 16.3 | 29 | 37 | 163 | 450
333 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х6 | 492 | 17.1 | 37 | 44 | 171 | 450
334 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х10 | 587 | 18.8 | 50 | 59 | 188 | 450
335 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х16 | 732 | 21.2 | 67 | 77 | 212 | 450
336 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х25 | 1366 | 27.2 | 87 | 102 | 272 | 300
337 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х35 | 1598 | 29.6 | 106 | 123 | 296 | 300
338 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х50 | 1992 | 33.2 | 126 | 143 | 332 | 300
339 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х70 | 2205 | 36.3 | 161 | 178 | 363 | 300
340 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х95 | 2712 | 40.6 | 197 | 214 | 406 | 300
341 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х120 | 3070 | 43.2 | 229 | 244 | 432 | 200
342 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х150 | 3623 | 47.1 | 261 | 274 | 471 | 200
343 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х185 | 4256 | 51.3 | 302 | 312 | 513 | 200
344 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х240 | 5863 | 58.3 | 359 | 363 | 583 | 200
345 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 639.47 | 18.8809 | 21 | 28 | 188.809 | 450
346 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 764.92 | 20.6574 | 29 | 37 | 206.5744 | 450
347 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 914.98 | 22.6011 | 37 | 44 | 226.0114 | 450
348 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 1094.47 | 24.7277 | 50 | 59 | 247.2772 | 450
349 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 1309.18 | 27.0544 | 67 | 77 | 270.544 | 450
350 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 1566 | 29.6 | 87 | 102 | 296 | 300
351 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 1725 | 31.1 | 106 | 123 | 311 | 300
352 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 2211 | 35.4 | 126 | 143 | 354 | 300
353 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х70+1х25 | 2462 | 38.9 | 161 | 178 | 389 | 300
354 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х95+1х50 | 2989 | 43 | 261 | 279 | 430 | 300
355 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х120+1х70 | 3521 | 46.4 | 302 | 317 | 464 | 200
356 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х150+1х70 | 4032 | 50 | 346 | 358 | 500 | 200
357 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х185+1х95 | 4705 | 53.8 | 397 | 405 | 538 | 200
358 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 3х240+1х120 | 6499 | 61.4 | 472 | 471 | 614 | 200
359 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х2,5 | 405 | 15.2 | 19 | 26 | 152 | 450
360 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х4 | 497 | 17.4 | 26 | 34 | 174 | 450
361 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х6 | 556 | 18.4 | 34 | 40 | 184 | 450
362 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х10 | 670 | 20.3 | 46 | 54 | 203 | 450
363 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х16 | 844 | 23 | 62 | 71 | 230 | 450
364 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х25 | 1568 | 29.6 | 80 | 94 | 296 | 300
365 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х35 | 1749 | 32 | 98 | 114 | 320 | 300
366 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х50 | 2348 | 36.5 | 117 | 132 | 365 | 300
367 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х70 | 2636 | 39.7 | 149 | 165 | 397 | 300
368 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х95 | 3217 | 44 | 183 | 199 | 440 | 300
369 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х120 | 3765 | 47.4 | 212 | 226 | 474 | 200
370 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х150 | 4392 | 51.2 | 242 | 254 | 512 | 200
371 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х185 | 5700 | 56.2 | 280 | 290 | 562 | 200
372 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 4х240 | 7051 | 62.8 | 333 | 337 | 628 | 200
373 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х2,5 | 440 | 16.3 | 19 | 26 | 163 | 450
374 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х4 | 558 | 18.7 | 26 | 34 | 187 | 450
375 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х6 | 762 | 21.9 | 34 | 40 | 219 | 450
376 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х10 | 762 | 21.9 | 46 | 54 | 219 | 450
377 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х16 | 1155 | 25.7 | 62 | 71 | 257 | 450
378 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х25 | 1781 | 31.9 | 80 | 94 | 319 | 300
379 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х35 | 2086 | 34.6 | 98 | 114 | 346 | 300
380 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х50 | 2734 | 40 | 117 | 132 | 400 | 300
381 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х70 | 2643 | 41 | 149 | 165 | 410 | 300
382 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х95 | 3264 | 45.4 | 183 | 199 | 454 | 300
383 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х120 | 3810 | 49 | 212 | 226 | 490 | 200
384 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х150 | 4494 | 52.8 | 242 | 254 | 528 | 200
385 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х185 | 5938 | 58.6 | 280 | 290 | 586 | 200
386 | Кабель | АВВБГ | 0,66/1 | 5х240 | 7261 | 65.3 | 333 | 337 | 653 | 200
387 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х2,5 | 67 | 7.1 | 22 | 30 | 49.7 | 450
388 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х4 | 84 | 8 | 30 | 39 | 56 | 450
389 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х6 | 97 | 8.5 | 37 | 48 | 59.5 | 450
390 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х10 | 122 | 9.5 | 50 | 63 | 66.5 | 450
391 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х16 | 152 | 10.4 | 67 | 77 | 0 | 450
392 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х25 | 202 | 11.9 | 87 | 102 | 0 | 450
393 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х35 | 251 | 13.3 | 106 | 123 | 0 | 300
394 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х50 | 328 | 15 | 139 | 150 | 105 | 300
395 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х70 | 396 | 16.6 | 176 | 184 | 116.2 | 300
396 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х95 | 527 | 19.1 | 217 | 221 | 133.7 | 200
397 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х120 | 615 | 20.5 | 253 | 252 | 143.5 | 200
398 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х150 | 732 | 22.3 | 290 | 283 | 156.1 | 200
399 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х185 | 900 | 24.7 | 336 | 321 | 172.9 | 200
400 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 1х240 | 1107 | 27.4 | 401 | 374 | 191.8 | 200
401 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х2,5 | 223 | 12.8 | 21 | 28 | 128 | 450
402 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х4 | 277 | 14.2 | 29 | 37 | 142 | 450
403 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х6 | 320 | 15.2 | 37 | 44 | 152 | 450
404 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х10 | 395 | 16.8 | 50 | 59 | 168 | 450
405 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х16 | 497 | 18.7 | 67 | 77 | 0 | 450
406 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х25 | 675 | 21.7 | 87 | 102 | 0 | 450
407 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х35 | 864 | 24.6 | 106 | 123 | 0 | 300
408 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х50 | 1136 | 28 | 126 | 143 | 0 | 300
409 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х70 | 970 | 26.7 | 161 | 178 | 267 | 300
410 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х95 | 1216 | 28.7 | 197 | 214 | 287 | 200
411 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х120 | 1484 | 33.1 | 229 | 244 | 331 | 200
412 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х150 | 1769 | 35.5 | 261 | 274 | 355 | 200
413 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х185 | 2103 | 38 | 302 | 312 | 380 | 200
414 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 2х240 | 2675 | 43.9 | 359 | 363 | 439 | 200
415 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х2,5 | 230 | 13 | 21 | 28 | 130 | 450
416 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х4 | 300 | 14.9 | 29 | 37 | 149 | 450
417 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х6 | 349 | 15.9 | 37 | 44 | 159 | 450
418 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х10 | 434 | 17.6 | 50 | 59 | 176 | 450
419 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х16 | 552 | 19.6 | 67 | 77 | 0 | 450
420 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х25 | 755 | 22.9 | 87 | 102 | 0 | 450
421 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х35 | 968 | 26 | 106 | 123 | 0 | 300
422 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х50 | 1283 | 29.6 | 126 | 143 | 0 | 300
423 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х70 | 1280 | 30.7 | 161 | 178 | 0 | 300
424 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х95 | 1742 | 35.5 | 197 | 214 | 0 | 200
425 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х120 | 2026 | 38.5 | 229 | 244 | 0 | 200
426 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х150 | 2465 | 42.9 | 261 | 274 | 0 | 200
427 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х185 | 3019 | 47.3 | 302 | 312 | 0 | 200
428 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 3х240 | 3696 | 52.3 | 359 | 363 | 0 | 200
429 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х2,5 | 274.38 | 14.432 | 19 | 26 | 144.32 | 450
430 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х4 | 340 | 16 | 26 | 34 | 160 | 450
431 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х6 | 398 | 17.2 | 34 | 40 | 172 | 450
432 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х10 | 500 | 19 | 46 | 54 | 190 | 450
433 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х16 | 641 | 21.3 | 67 | 77 | 0 | 450
434 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х25 | 908 | 25.1 | 87 | 102 | 0 | 450
435 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х35 | 1150 | 28.4 | 106 | 123 | 0 | 300
436 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х50 | 1570 | 32.9 | 126 | 143 | 0 | 300
437 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х70 | 1699 | 35.5 | 161 | 178 | 0 | 300
438 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х95 | 2185 | 39.5 | 197 | 214 | 0 | 200
439 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х120 | 2602 | 42.9 | 229 | 244 | 0 | 200
440 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х150 | 3126 | 47.3 | 261 | 274 | 0 | 200
441 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х185 | 3805 | 52.3 | 302 | 312 | 0 | 200
442 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 4х240 | 4776 | 57.1 | 359 | 363 | 0 | 200
443 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х2,5 | 295 | 14.9 | 19 | 26 | 149 | 450
444 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х4 | 393 | 17.2 | 26 | 34 | 172 | 450
445 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х6 | 467 | 18.5 | 34 | 40 | 185 | 450
446 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х10 | 587 | 20.6 | 46 | 54 | 206 | 450
447 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х16 | 753 | 23.2 | 62 | 71 | 232 | 450
448 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х25 | 1064 | 27.4 | 80 | 94 | 274 | 450
449 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х35 | 1397 | 32.5 | 98 | 114 | 325 | 300
450 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х50 | 1899 | 36.5 | 117 | 132 | 365 | 300
451 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х70 | 2038 | 38.5 | 149 | 165 | 385 | 300
452 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х95 | 2706 | 43.9 | 183 | 199 | 439 | 200
453 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х120 | 3230 | 49.3 | 212 | 226 | 493 | 200
454 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х150 | 3897 | 53.7 | 242 | 254 | 537 | 200
455 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х185 | 4791 | 59.1 | 280 | 290 | 591 | 200
456 | Кабель | АВВГЭ | 0,66/1 | 5х240 | 5821 | 63.1 | 333 | 337 | 631 | 200
457 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х2,5 | 70.02 | 7.1 | 22 | 30 | 49.7 | 450
458 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х4 | 87.78 | 8 | 30 | 39 | 56 | 450
459 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х6 | 101.37 | 8.5 | 37 | 48 | 59.5 | 450
460 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х10 | 127.49 | 9.5 | 50 | 63 | 66.5 | 450
461 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х16 | 158.84 | 10.4 | 67 | 77 | 0 | 450
462 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х25 | 211.09 | 11.9 | 87 | 102 | 0 | 450
463 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х35 | 262.3 | 13.3 | 106 | 123 | 0 | 300
464 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х50 | 342.76 | 15 | 139 | 150 | 105 | 300
465 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х70 | 413.82 | 16.6 | 176 | 184 | 116.2 | 300
466 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х95 | 550.72 | 19.1 | 217 | 221 | 133.7 | 200
467 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х120 | 642.68 | 20.5 | 253 | 252 | 143.5 | 200
468 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х150 | 764.94 | 22.3 | 290 | 283 | 156.1 | 200
469 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х185 | 940.5 | 24.7 | 336 | 321 | 172.9 | 200
470 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 1х240 | 1156.82 | 27.4 | 401 | 374 | 191.8 | 200
471 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х1,5 | 188.06 | 11.5456 | 21 | 28 | 0 | 450
472 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х2,5 | 233.04 | 12.8 | 21 | 28 | 128 | 450
473 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х4 | 289.47 | 14.2 | 29 | 37 | 142 | 450
474 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х6 | 334.4 | 15.2 | 37 | 44 | 152 | 450
475 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х10 | 412.78 | 16.8 | 50 | 59 | 168 | 450
476 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х16 | 519.37 | 18.7 | 67 | 77 | 0 | 450
477 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х25 | 705.38 | 21.7 | 87 | 102 | 0 | 450
478 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х35 | 902.88 | 24.6 | 106 | 123 | 0 | 300
479 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х50 | 1187.12 | 28 | 126 | 143 | 0 | 300
480 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х70 | 1013.65 | 26.7 | 161 | 178 | 267 | 300
481 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х95 | 1270.72 | 28.7 | 197 | 214 | 287 | 200
482 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х120 | 1550.78 | 33.1 | 229 | 244 | 331 | 200
483 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х150 | 1848.61 | 35.5 | 261 | 274 | 355 | 200
484 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х185 | 2197.64 | 38 | 302 | 312 | 380 | 200
485 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 2х240 | 2795.38 | 43.9 | 359 | 363 | 439 | 200
486 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х1,5 | 193.96 | 11.726 | 21 | 28 | 0 | 450
487 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х2,5 | 240.35 | 13 | 21 | 28 | 130 | 450
488 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х4 | 313.5 | 14.9 | 29 | 37 | 149 | 450
489 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х6 | 364.71 | 15.9 | 37 | 44 | 159 | 450
490 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х10 | 453.53 | 17.6 | 50 | 59 | 176 | 450
491 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х16 | 576.84 | 19.6 | 67 | 77 | 0 | 450
492 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х25 | 788.98 | 22.9 | 87 | 102 | 0 | 450
493 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х35 | 1011.56 | 26 | 106 | 123 | 0 | 300
494 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х50 | 1340.74 | 29.6 | 126 | 143 | 0 | 300
495 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х70 | 1337.6 | 30.7 | 161 | 178 | 0 | 300
496 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х95 | 1820.39 | 35.5 | 197 | 214 | 0 | 200
497 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х120 | 2117.17 | 38.5 | 229 | 244 | 0 | 200
498 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х150 | 2575.93 | 42.9 | 261 | 274 | 0 | 200
499 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х185 | 3154.86 | 47.3 | 302 | 312 | 0 | 200
500 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 3х240 | 3862.32 | 52.3 | 359 | 363 | 0 | 200
501 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х1,5 | 231.39 | 13.0177 | 21 | 28 | 0 | 450
502 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х2,5 | 286.73 | 14.432 | 19 | 26 | 144.32 | 450
503 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х4 | 355.3 | 16 | 26 | 34 | 160 | 450
504 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х6 | 415.91 | 17.2 | 34 | 40 | 172 | 450
505 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х10 | 522.5 | 19 | 46 | 54 | 190 | 450
506 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х16 | 669.85 | 21.3 | 67 | 77 | 0 | 450
507 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х25 | 948.86 | 25.1 | 87 | 102 | 0 | 450
508 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х35 | 1201.75 | 28.4 | 106 | 123 | 0 | 300
509 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х50 | 1640.65 | 32.9 | 126 | 143 | 0 | 300
510 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х70 | 1775.46 | 35.5 | 161 | 178 | 0 | 300
511 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х95 | 2283.33 | 39.5 | 197 | 214 | 0 | 200
512 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х120 | 2719.09 | 42.9 | 229 | 244 | 0 | 200
513 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х150 | 3266.67 | 47.3 | 261 | 274 | 0 | 200
514 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х185 | 3976.23 | 52.3 | 302 | 312 | 0 | 200
515 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 4х240 | 4990.92 | 57.1 | 359 | 363 | 0 | 200
516 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х1,5 | 248.78 | 13.4398 | 21 | 28 | 0 | 450
517 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х2,5 | 308.28 | 14.9 | 19 | 26 | 149 | 450
518 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х4 | 410.69 | 17.2 | 26 | 34 | 172 | 450
519 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х6 | 488.02 | 18.5 | 34 | 40 | 185 | 450
520 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х10 | 613.42 | 20.6 | 46 | 54 | 206 | 450
521 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х16 | 786.89 | 23.2 | 62 | 71 | 232 | 450
522 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х25 | 1111.88 | 27.4 | 80 | 94 | 274 | 450
523 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х35 | 1459.87 | 32.5 | 98 | 114 | 325 | 300
524 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х50 | 1984.46 | 36.5 | 117 | 132 | 365 | 300
525 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х70 | 2129.71 | 38.5 | 149 | 165 | 385 | 300
526 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х95 | 2827.77 | 43.9 | 183 | 199 | 439 | 200
527 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х120 | 3375.35 | 49.3 | 212 | 226 | 493 | 200
528 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х150 | 4072.37 | 53.7 | 242 | 254 | 537 | 200
529 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х185 | 5006.6 | 59.1 | 280 | 290 | 591 | 200
530 | Кабель | АВВГЭнг | 0,66/1 | 5х240 | 6082.95 | 63.1 | 333 | 337 | 631 | 200
531 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х2,5 | 73.17 | 7.1 | 22 | 30 | 49.7 | 450
532 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х4 | 91.73 | 8 | 30 | 39 | 56 | 450
533 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х6 | 105.93 | 8.5 | 37 | 48 | 59.5 | 450
534 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х10 | 133.23 | 9.5 | 50 | 63 | 66.5 | 450
535 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х16 | 165.99 | 10.4 | 67 | 77 | 0 | 450
536 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х25 | 220.59 | 11.9 | 87 | 102 | 0 | 450
537 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х35 | 274.1 | 13.3 | 106 | 123 | 0 | 300
538 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х50 | 358.18 | 15 | 139 | 150 | 105 | 300
539 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х70 | 432.44 | 16.6 | 176 | 184 | 116.2 | 300
540 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х95 | 575.5 | 19.1 | 217 | 221 | 133.7 | 200
541 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х120 | 671.6 | 20.5 | 253 | 252 | 143.5 | 200
542 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х150 | 799.36 | 22.3 | 290 | 283 | 156.1 | 200
543 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х185 | 982.82 | 24.7 | 336 | 321 | 172.9 | 200
544 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х240 | 1208.87 | 27.4 | 401 | 374 | 191.8 | 200
545 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х2,5 | 243.52 | 12.8 | 21 | 28 | 128 | 450
546 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х4 | 302.49 | 14.2 | 29 | 37 | 142 | 450
547 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х6 | 349.45 | 15.2 | 37 | 44 | 152 | 450
548 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х10 | 431.35 | 16.8 | 50 | 59 | 168 | 450
549 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х16 | 542.74 | 18.7 | 67 | 77 | 0 | 450
550 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х25 | 737.12 | 21.7 | 87 | 102 | 0 | 450
551 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х35 | 943.51 | 24.6 | 106 | 123 | 0 | 300
552 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х50 | 1240.54 | 28 | 126 | 143 | 0 | 300
553 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х70 | 1059.26 | 26.7 | 161 | 178 | 267 | 300
554 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х95 | 1327.9 | 28.7 | 197 | 214 | 287 | 200
555 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х120 | 1620.57 | 33.1 | 229 | 244 | 331 | 200
556 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х150 | 1931.79 | 35.5 | 261 | 274 | 355 | 200
557 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х185 | 2296.53 | 38 | 302 | 312 | 380 | 200
558 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х240 | 2921.17 | 43.9 | 359 | 363 | 439 | 200
559 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х1,5 | 202.69 | 11.726 | 21 | 28 | 0 | 450
560 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х2,5 | 251.17 | 13 | 21 | 28 | 130 | 450
561 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х4 | 327.61 | 14.9 | 29 | 37 | 149 | 450
562 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х6 | 381.12 | 15.9 | 37 | 44 | 159 | 450
563 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х10 | 473.94 | 17.6 | 50 | 59 | 176 | 450
564 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х16 | 602.8 | 19.6 | 67 | 77 | 0 | 450
565 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х25 | 824.48 | 22.9 | 87 | 102 | 0 | 450
566 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х35 | 1057.08 | 26 | 106 | 123 | 0 | 300
567 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х50 | 1401.07 | 29.6 | 126 | 143 | 0 | 300
568 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х70 | 1397.79 | 30.7 | 161 | 178 | 0 | 300
569 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х95 | 1902.31 | 35.5 | 197 | 214 | 0 | 200
570 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х120 | 2212.44 | 38.5 | 229 | 244 | 0 | 200
571 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х150 | 2691.84 | 42.9 | 261 | 274 | 0 | 200
572 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х185 | 3296.82 | 47.3 | 302 | 312 | 0 | 200
573 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х240 | 4036.12 | 52.3 | 359 | 363 | 0 | 200
574 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х1,5 | 241.8 | 13.0177 | 21 | 28 | 0 | 450
575 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х2,5 | 299.63 | 14.432 | 19 | 26 | 144.32 | 450
576 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х4 | 371.29 | 16 | 26 | 34 | 160 | 450
577 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х6 | 434.63 | 17.2 | 34 | 40 | 172 | 450
578 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х10 | 546.01 | 19 | 46 | 54 | 190 | 450
579 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х16 | 699.99 | 21.3 | 67 | 77 | 0 | 450
580 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х25 | 991.56 | 25.1 | 87 | 102 | 0 | 450
581 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х35 | 1255.83 | 28.4 | 106 | 123 | 0 | 300
582 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х50 | 1714.48 | 32.9 | 126 | 143 | 0 | 300
583 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х70 | 1855.35 | 35.5 | 161 | 178 | 0 | 300
584 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х95 | 2386.07 | 39.5 | 197 | 214 | 0 | 200
585 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х120 | 2841.45 | 42.9 | 229 | 244 | 0 | 200
586 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х150 | 3413.67 | 47.3 | 261 | 274 | 0 | 200
587 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х185 | 4155.16 | 52.3 | 302 | 312 | 0 | 200
588 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х240 | 5215.51 | 57.1 | 359 | 363 | 0 | 200
589 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х1,5 | 259.97 | 13.4398 | 21 | 28 | 0 | 450
590 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х2,5 | 322.15 | 14.9 | 19 | 26 | 149 | 450
591 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х4 | 429.17 | 17.2 | 26 | 34 | 172 | 450
592 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х6 | 509.98 | 18.5 | 34 | 40 | 185 | 450
593 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х10 | 641.02 | 20.6 | 46 | 54 | 206 | 450
594 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х16 | 822.29 | 23.2 | 62 | 71 | 232 | 450
595 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х25 | 1161.91 | 27.4 | 80 | 94 | 274 | 450
596 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х35 | 1525.56 | 32.5 | 98 | 114 | 325 | 300
597 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х50 | 2073.76 | 36.5 | 117 | 132 | 365 | 300
598 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х70 | 2225.55 | 38.5 | 149 | 165 | 385 | 300
599 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х95 | 2955.02 | 43.9 | 183 | 199 | 439 | 200
600 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х120 | 3527.24 | 49.3 | 212 | 226 | 493 | 200
601 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х150 | 4255.62 | 53.7 | 242 | 254 | 537 | 200
602 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х185 | 5231.89 | 59.1 | 280 | 290 | 591 | 200
603 | Кабель | АВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х240 | 6356.68 | 63.1 | 333 | 337 | 631 | 200
604 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х1,5 | 41 | 5.4 | 22 | 30 | 37.8 | 450
605 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х2,5 | 53 | 5.7 | 30 | 39 | 39.9 | 450
606 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х4 | 77 | 6.6 | 39 | 50 | 46.2 | 450
607 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х6 | 98 | 7.1 | 50 | 62 | 49.7 | 450
608 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х10 | 141 | 8 | 68 | 83 | 56 | 450
609 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х16 | 213 | 9.7 | 89 | 107 | 67.9 | 450
610 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х25 | 310 | 11 | 121 | 137 | 77 | 300
611 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х35 | 400 | 12 | 147 | 163 | 84 | 300
612 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х50 | 540 | 13.5 | 179 | 194 | 94.5 | 300
613 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х70 | 762 | 15.2 | 226 | 237 | 106.4 | 300
614 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х95 | 1028 | 17.3 | 280 | 285 | 121.1 | 200
615 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х120 | 1329 | 19.5 | 326 | 324 | 136.5 | 200
616 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х150 | 1609 | 21.4 | 373 | 364 | 149.8 | 200
617 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х185 | 1937 | 23.8 | 431 | 412 | 166.6 | 200
618 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 1х240 | 2550 | 26.6 | 512 | 477 | 186.2 | 200
619 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х1,5 | 78 | 8.4 | 21 | 27 | 84 | 450
620 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х2,5 | 113 | 9.7 | 27 | 36 | 97 | 450
621 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х4 | 159 | 11.4 | 36 | 47 | 114 | 450
622 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х6 | 204 | 12.4 | 46 | 59 | 124 | 450
623 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х10 | 296 | 14 | 63 | 79 | 140 | 450
624 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х16 | 432 | 16.5 | 84 | 102 | 165 | 450
625 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х25 | 655 | 19.8 | 112 | 133 | 198 | 300
626 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х35 | 860 | 21.6 | 137 | 158 | 216 | 300
627 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х50 | 1173 | 25.4 | 167 | 187 | 254 | 300
628 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х70 | 1624 | 24.3 | 211 | 231 | 243 | 300
629 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х95 | 2139 | 27 | 261 | 279 | 270 | 200
630 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х120 | 2634 | 29.3 | 302 | 317 | 293 | 200
631 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х150 | 3239 | 31.8 | 346 | 358 | 318 | 200
632 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х185 | 3900 | 35 | 397 | 405 | 350 | 200
633 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 2х240 | 5050 | 39 | 472 | 471 | 390 | 200
634 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х1,5 | 111 | 9.4 | 21 | 27 | 94 | 450
635 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х2,5 | 147 | 10.3 | 27 | 36 | 103 | 450
636 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х4 | 216 | 12 | 36 | 47 | 120 | 450
637 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х6 | 283 | 13.1 | 46 | 59 | 131 | 450
638 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х10 | 410 | 14.9 | 63 | 79 | 149 | 450
639 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х16 | 590 | 17.4 | 84 | 102 | 174 | 450
640 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х25 | 912 | 20.9 | 112 | 133 | 209 | 300
641 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х35 | 1191 | 23.1 | 137 | 158 | 231 | 300
642 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х50 | 1603 | 26.8 | 167 | 187 | 268 | 300
643 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х70 | 2283 | 28.3 | 211 | 231 | 283 | 300
644 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х95 | 3025 | 31.6 | 261 | 279 | 316 | 200
645 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х120 | 3749 | 34.6 | 302 | 317 | 346 | 200
646 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х150 | 4649 | 38 | 346 | 358 | 380 | 200
647 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х185 | 5705 | 41.5 | 397 | 405 | 415 | 200
648 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х240 | 7410 | 47 | 472 | 471 | 470 | 200
649 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 172 | 11 | 27 | 36 | 110 | 450
650 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 246 | 12.8 | 36 | 47 | 128 | 450
651 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 331 | 14.3 | 46 | 59 | 143 | 450
652 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 477 | 16.3 | 63 | 79 | 163 | 450
653 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 727 | 19.2 | 84 | 102 | 192 | 450
654 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 1059 | 23.1 | 112 | 133 | 231 | N/A
655 | Кабель | ВВГ | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 1400 | 25.1 | 137 | 158 | 251 | N/A
656 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х1,5 | 43 | 5.4 | 22 | 30 | 37.8 | 450
657 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х2,5 | 55 | 5.7 | 30 | 39 | 39.9 | 450
658 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х4 | 79 | 6.6 | 39 | 50 | 46.2 | 450
659 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х6 | 101 | 7.1 | 50 | 62 | 49.7 | 450
660 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х10 | 144 | 8 | 68 | 83 | 56 | 450
661 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х16 | 219 | 9.7 | 89 | 107 | 67.9 | 450
662 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х25 | 315 | 11 | 121 | 137 | 77 | 300
663 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х35 | 407 | 12 | 147 | 163 | 84 | 300
664 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х50 | 549 | 13.5 | 179 | 194 | 94.5 | 300
665 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х70 | 784 | 15.8 | 226 | 237 | 110.6 | 300
666 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х95 | 1056 | 17.8 | 280 | 285 | 124.6 | 200
667 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х120 | 1341 | 19.5 | 326 | 324 | 136.5 | 200
668 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х150 | 1623 | 21.4 | 373 | 364 | 149.8 | 200
669 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х185 | 1954 | 23.8 | 431 | 412 | 166.6 | 200
670 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 1х240 | 2570 | 26.6 | 512 | 477 | 186.2 | 200
671 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х1,5 | 82 | 8.4 | 21 | 27 | 84 | 450
672 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х2,5 | 108 | 9.6 | 27 | 36 | 96 | 450
673 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х4 | 156 | 10.6 | 36 | 47 | 106 | 450
674 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х6 | 204 | 11.8 | 46 | 59 | 118 | 450
675 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х10 | 313 | 13.6 | 63 | 79 | 136 | 450
676 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х16 | 441 | 16.5 | 84 | 102 | 165 | 450
677 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х25 | 677 | 19.8 | 112 | 133 | 198 | 300
678 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х35 | 874 | 21.6 | 137 | 158 | 216 | 300
679 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х50 | 1190 | 25.4 | 167 | 187 | 254 | 300
680 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х70 | 1644 | 24.3 | 211 | 231 | 243 | 300
681 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х95 | 2162 | 27 | 261 | 279 | 270 | 200
682 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х120 | 2660 | 29.3 | 302 | 317 | 293 | 200
683 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х150 | 3268 | 31.8 | 346 | 358 | 318 | 200
684 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х185 | 3932 | 35 | 397 | 405 | 350 | 200
685 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 2х240 | 5085 | 39 | 472 | 471 | 390 | 200
686 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х1 | 92 | 7.2 | 21 | 28 | 0 | 450
687 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х1,5 | 112 | 8.4 | 21 | 27 | 84 | 450
688 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х2,5 | 144 | 9.7 | 27 | 36 | 97 | 450
689 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х4 | 222 | 12 | 36 | 47 | 120 | 450
690 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х6 | 290 | 13.1 | 46 | 59 | 131 | 450
691 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х10 | 418 | 14.9 | 63 | 79 | 149 | 450
692 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х16 | 600 | 17.4 | 84 | 102 | 174 | 450
693 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х25 | 925 | 20.9 | 112 | 133 | 209 | 300
694 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х35 | 1205 | 23.1 | 137 | 158 | 231 | 300
695 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х50 | 1621 | 26.8 | 167 | 187 | 268 | 300
696 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х70 | 2306 | 28.3 | 211 | 231 | 283 | 300
697 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х95 | 3053 | 31.6 | 261 | 279 | 316 | 200
698 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х120 | 3779 | 34.6 | 302 | 317 | 346 | 200
699 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х150 | 4682 | 38 | 346 | 358 | 380 | 200
700 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х185 | 5743 | 41.5 | 397 | 405 | 415 | 200
701 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х240 | 7451 | 47 | 472 | 471 | 470 | 200
702 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 159 | 10.3 | 27 | 36 | 103 | 450
703 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 241 | 12.3 | 36 | 47 | 123 | 450
704 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 321 | 13.4 | 46 | 59 | 134 | 450
705 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 486 | 16.3 | 63 | 79 | 163 | 450
706 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 739 | 19.2 | 84 | 102 | 192 | 450
707 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 1074 | 23.1 | 112 | 133 | 231 | 300
708 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 1417 | 25.1 | 137 | 158 | 251 | 300
709 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 1900 | 28.5 | 167 | 187 | 285 | 300
710 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х70+1х25 | 2578 | 31 | 211 | 231 | 310 | 300
711 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х95+1х50 | 3522 | 34.8 | 261 | 279 | 348 | 200
712 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х120+1х70 | 4459 | 37.9 | 302 | 317 | 379 | 200
713 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х150+1х70 | 5299 | 41.8 | 346 | 358 | 418 | 200
714 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х185+1х95 | 6679 | 45.9 | 397 | 405 | 459 | 200
715 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 3х240+1х120 | 8586 | 52 | 472 | 471 | 520 | 200
716 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х1,5 | 145 | 10 | 19 | 25 | 100 | 450
717 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х2,5 | 188 | 11.1 | 25 | 33 | 111 | 450
718 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х4 | 280 | 13.1 | 33 | 43 | 131 | 450
719 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х6 | 367 | 14.4 | 42 | 54 | 144 | 450
720 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х10 | 535 | 16.5 | 58 | 73 | 165 | 450
721 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х16 | 809 | 20 | 78 | 94 | 200 | 450
722 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х25 | 1188 | 23.2 | 104 | 123 | 232 | 300
723 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х35 | 1586 | 25.9 | 127 | 146 | 259 | 300
724 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х50 | 2103 | 29.5 | 155 | 173 | 295 | 300
725 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х70 | 2971 | 31.2 | 196 | 214 | 312 | 300
726 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х95 | 4005 | 35.5 | 242 | 259 | 355 | 200
727 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х120 | 4971 | 38.9 | 280 | 294 | 389 | 200
728 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х150 | 6038 | 42.6 | 321 | 332 | 426 | 200
729 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х185 | 7518 | 46.7 | 369 | 376 | 467 | 200
730 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 4х240 | 9870 | 52.7 | 438 | 438 | 527 | 200
731 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х1,5 | 172 | 10.9 | 19 | 25 | 109 | 450
732 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х2,5 | 204 | 11.1 | 25 | 33 | 111 | 450
733 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х4 | 337 | 14.4 | 33 | 43 | 144 | 450
734 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х6 | 445 | 15.7 | 42 | 54 | 157 | 450
735 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х10 | 665 | 17.9 | 58 | 73 | 179 | 450
736 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х16 | 991 | 21.4 | 78 | 94 | 214 | 450
737 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х25 | 1525 | 25.8 | 104 | 123 | 258 | 300
738 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х35 | 1976 | 28.4 | 127 | 146 | 284 | 300
739 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х50 | 2734 | 33.6 | 155 | 173 | 336 | 300
740 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х70 | 3768 | 36.5 | 196 | 214 | 365 | 300
741 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х95 | 4992 | 39.3 | 242 | 259 | 393 | 200
742 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х120 | 6160 | 43.9 | 280 | 294 | 439 | 200
743 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х150 | 7636 | 47.7 | 321 | 332 | 477 | 200
744 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х185 | 9327 | 53.3 | 369 | 376 | 533 | 200
745 | Кабель | ВВГнг | 0,66/1 | 5х240 | 12100 | 59 | 438 | 438 | 590 | 200
746 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х1,5 | 43 | 5.4 | 22 | 30 | 37.8 | 450
747 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х2,5 | 55 | 5.7 | 30 | 39 | 39.9 | 450
748 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х4 | 79 | 6.6 | 39 | 50 | 46.2 | 450
749 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х6 | 101 | 7.1 | 50 | 62 | 49.7 | 450
750 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х10 | 144 | 8 | 68 | 83 | 56 | 450
751 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х16 | 219 | 9.7 | 89 | 107 | 67.9 | 450
752 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х25 | 315 | 11 | 121 | 137 | 77 | 300
753 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х35 | 407 | 12 | 147 | 163 | 84 | 300
754 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х50 | 549 | 13.5 | 179 | 194 | 94.5 | 300
755 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х70 | 784 | 15.8 | 226 | 237 | 110.6 | 300
756 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х95 | 1056 | 17.8 | 280 | 285 | 124.6 | 200
757 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х120 | 1341 | 19.5 | 326 | 324 | 136.5 | 200
758 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х150 | 1623 | 21.4 | 373 | 364 | 149.8 | 200
759 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х185 | 1954 | 23.8 | 431 | 412 | 166.6 | 200
760 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 1х240 | 2570 | 26.6 | 512 | 477 | 186.2 | 200
761 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х1,5 | 113 | 8.4 | 21 | 27 | 84 | 450
762 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х2,5 | 158 | 9.7 | 27 | 36 | 97 | 450
763 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х4 | 227 | 11.5 | 36 | 47 | 115 | 450
764 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х6 | 285 | 12.5 | 46 | 59 | 125 | 450
765 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х10 | 400 | 14.1 | 63 | 79 | 141 | 450
766 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х16 | 606 | 17.1 | 84 | 102 | 171 | 450
767 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х25 | 975 | 20.8 | 112 | 133 | 208 | 300
768 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х35 | 1237 | 22.8 | 137 | 158 | 228 | 300
769 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х50 | 1697 | 26.8 | 167 | 187 | 268 | 300
770 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х70 | 2253 | 29.8 | 211 | 231 | 298 | 300
771 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х95 | 3035 | 34.4 | 261 | 279 | 344 | 200
772 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х120 | 3679 | 37.4 | 302 | 317 | 374 | 200
773 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х150 | 4705 | 43.4 | 346 | 358 | 434 | 200
774 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х185 | 5817 | 48 | 397 | 405 | 480 | 200
775 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 2х240 | 5085 | 39 | 472 | 471 | 390 | 200
776 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х1,5 | 148 | 9.5 | 21 | 27 | 95 | 450
777 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х2,5 | 188 | 10.3 | 27 | 36 | 103 | 450
778 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х4 | 273 | 12.1 | 36 | 47 | 121 | 450
779 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х6 | 348 | 13.2 | 46 | 59 | 132 | 450
780 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х10 | 499 | 14.9 | 63 | 79 | 149 | 450
781 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х16 | 781 | 18.6 | 84 | 102 | 186 | 450
782 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х25 | 1211 | 22 | 112 | 133 | 220 | 300
783 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х35 | 1581 | 24.6 | 137 | 158 | 246 | 300
784 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х50 | 2128 | 28.4 | 167 | 187 | 284 | 300
785 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х70 | 2610 | 31.5 | 211 | 231 | 315 | 300
786 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х95 | 3471 | 35.4 | 261 | 279 | 354 | 200
787 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х120 | 4216 | 38 | 302 | 317 | 380 | 200
788 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х150 | 5104 | 41 | 346 | 358 | 410 | 200
789 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х185 | 6253 | 45.1 | 397 | 405 | 451 | 200
790 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х240 | 8027 | 50.2 | 472 | 471 | 502 | 200
791 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 219 | 11.1 | 27 | 36 | 111 | 450
792 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 306 | 12.8 | 36 | 47 | 128 | 450
793 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 413 | 14.4 | 46 | 59 | 144 | 450
794 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 590 | 16.4 | 63 | 79 | 164 | 450
795 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 892 | 19.7 | 84 | 102 | 197 | 450
796 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 1461 | 24.6 | 112 | 133 | 246 | 300
797 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 1761 | 26.1 | 137 | 158 | 261 | 300
798 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 2402 | 30.1 | 167 | 187 | 301 | 300
799 | Кабель | ВВГнг-LS | 0,66/1 | 3х70+1х25 | 3068 | 32.6 | 211 | 231 | 326 | 300
800 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х1,5 | 111 | 8.3 | 21 | 27 | 83 | 450
801 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х2,5 | 157 | 9.7 | 27 | 36 | 97 | 450
802 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х4 | 230 | 11.5 | 36 | 47 | 115 | 450
803 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х6 | 292 | 12.5 | 46 | 59 | 125 | 450
804 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х10 | 408 | 14.1 | 63 | 79 | 141 | 450
805 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 2х16 | 390 | 16 | 84 | 102 | 160 | 450
806 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х1,5 | 144 | 9.4 | 21 | 27 | 94 | 450
807 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х2,5 | 190 | 10.3 | 27 | 36 | 103 | 450
808 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х4 | 277 | 12.1 | 36 | 47 | 121 | 450
809 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х6 | 357 | 13.2 | 46 | 59 | 132 | 450
810 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х10 | 510 | 15 | 63 | 79 | 150 | 450
811 | Кабель | ВВГнг-LS-П | 0,66/1 | 3х16 | 724 | 17 | 84 | 102 | 170 | 450
812 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х1,5 | 127 | 9.2 | 21 | 27 | 92 | 450
813 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х2,5 | 173 | 10.5 | 27 | 36 | 105 | 450
814 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х4 | 245 | 12.3 | 36 | 47 | 123 | 450
815 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х6 | 305 | 13.3 | 46 | 59 | 133 | 450
816 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х10 | 441 | 15.3 | 63 | 79 | 153 | 450
817 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х16 | 659 | 18.3 | 84 | 102 | 183 | 450
818 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х25 | 959 | 21.4 | 112 | 133 | 214 | 300
819 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х35 | 1244 | 23.8 | 137 | 158 | 238 | 300
820 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х50 | 1646 | 27.2 | 167 | 187 | 272 | 300
821 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х70 | 2008.12 | 30.6272 | 211 | 231 | 306.272 | 300
822 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х95 | 2449.91 | 34.4862 | 261 | 279 | 344.8623 | 200
823 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х120 | 2988.89 | 38.8315 | 302 | 317 | 388.3149 | 200
824 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х150 | 3646.44 | 43.7243 | 346 | 358 | 437.2426 | 200
825 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х185 | 4448.66 | 49.2335 | 397 | 405 | 492.3352 | 200
826 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 2х240 | 5427.36 | 55.4369 | 472 | 471 | 554.3694 | 200
827 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х1,5 | 160 | 10.3 | 21 | 27 | 103 | 450
828 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х2,5 | 201 | 11.1 | 27 | 36 | 111 | 450
829 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х4 | 288 | 12.9 | 36 | 47 | 129 | 450
830 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х6 | 365 | 14 | 46 | 59 | 140 | 450
831 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х10 | 537 | 16.1 | 63 | 79 | 161 | 450
832 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х16 | 850 | 20.2 | 84 | 102 | 202 | 450
833 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х25 | 1194 | 22.6 | 112 | 133 | 226 | 300
834 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х35 | 1563 | 25.2 | 137 | 158 | 252 | 300
835 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х50 | 2074 | 28.8 | 167 | 187 | 288 | 300
836 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х70 | 2632 | 32.3 | 211 | 231 | 323 | 300
837 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х95 | 3475 | 36.2 | 261 | 279 | 362 | 200
838 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х120 | 4226 | 38.8 | 302 | 317 | 388 | 200
839 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х150 | 5181 | 42.2 | 346 | 358 | 422 | 200
840 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х185 | 6328 | 46.3 | 397 | 405 | 463 | 200
841 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х240 | 8101 | 51.4 | 472 | 471 | 514 | 200
842 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 232 | 11.9 | 27 | 36 | 119 | 450
843 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 320 | 13.6 | 36 | 47 | 136 | 450
844 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 447 | 15.6 | 46 | 59 | 156 | 450
845 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 630 | 17.6 | 63 | 79 | 176 | 450
846 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 962 | 21.3 | 84 | 102 | 213 | 450
847 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 1442 | 25.2 | 112 | 133 | 252 | 300
848 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 1765 | 27.1 | 137 | 158 | 271 | 300
849 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 2344 | 30.5 | 167 | 187 | 305 | 300
850 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х70+1х25 | 2859.68 | 34.343 | 211 | 231 | 343.43 | 300
851 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х95+1х50 | 3488.81 | 38.6702 | 261 | 279 | 386.7022 | 200
852 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х120+1х70 | 4256.35 | 43.5427 | 302 | 317 | 435.4267 | 200
853 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х150+1х70 | 5192.74 | 49.029 | 346 | 358 | 490.2904 | 200
854 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х185+1х95 | 6335.15 | 55.2067 | 397 | 405 | 552.067 | 200
855 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 3х240+1х120 | 7728.88 | 62.1627 | 472 | 471 | 621.6274 | 200
856 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х1,5 | 187 | 11 | 19 | 25 | 110 | 450
857 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х2,5 | 238 | 11.9 | 25 | 33 | 119 | 450
858 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х4 | 345 | 14 | 33 | 43 | 140 | 450
859 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х6 | 459 | 15.6 | 42 | 54 | 156 | 450
860 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х10 | 657 | 17.6 | 58 | 73 | 176 | 450
861 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х16 | 1041 | 22 | 78 | 94 | 220 | 450
862 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х25 | 1508 | 25.2 | 104 | 123 | 252 | 300
863 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х35 | 1969 | 28 | 127 | 146 | 280 | 300
864 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х50 | 2621 | 32 | 155 | 173 | 320 | 300
865 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х70 | 3388 | 35.9 | 196 | 214 | 359 | 300
866 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х95 | 4468 | 39.8 | 242 | 259 | 398 | 200
867 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х120 | 5535 | 43.1 | 280 | 294 | 431 | 200
868 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х150 | 6745 | 46.8 | 321 | 332 | 468 | 200
869 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х185 | 8196 | 50.6 | 369 | 376 | 506 | 200
870 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 4х240 | 10680 | 57 | 438 | 438 | 570 | 200
871 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х1,5 | 221 | 11.9 | 19 | 25 | 119 | 450
872 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х2,5 | 283 | 12.9 | 25 | 33 | 129 | 450
873 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х4 | 416 | 15.3 | 33 | 43 | 153 | 450
874 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х6 | 567 | 17 | 42 | 54 | 170 | 450
875 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х10 | 797 | 19.2 | 58 | 73 | 192 | 450
876 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х16 | 1265 | 24.1 | 78 | 94 | 241 | 450
877 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х25 | 1867 | 27.9 | 104 | 123 | 279 | 300
878 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х35 | 2408 | 30.6 | 127 | 146 | 306 | 300
879 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х50 | 3218 | 35.1 | 155 | 173 | 351 | 300
880 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х70 | 4201 | 39.4 | 196 | 214 | 394 | 300
881 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х95 | 5608 | 44 | 242 | 259 | 440 | 200
882 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х120 | 6911 | 47.6 | 280 | 294 | 476 | 200
883 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х150 | 8505 | 51.3 | 321 | 332 | 513 | 200
884 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х185 | 10405 | 56.3 | 369 | 376 | 563 | 200
885 | Кабель | ВВГз | 0,66/1 | 5х240 | 13069 | 62.6 | 438 | 438 | 626 | 200
886 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х1,5 | 127 | 9.2 | 21 | 27 | 92 | 450
887 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х2,5 | 173 | 10.5 | 27 | 36 | 105 | 450
888 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х4 | 245 | 12.3 | 36 | 47 | 123 | 450
889 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х6 | 305 | 13.3 | 46 | 59 | 133 | 450
890 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х10 | 441 | 15.3 | 63 | 79 | 153 | 450
891 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х16 | 659 | 18.3 | 84 | 102 | 183 | 450
892 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х25 | 959 | 21.4 | 112 | 133 | 214 | 300
893 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х35 | 1244 | 23.8 | 137 | 158 | 238 | 300
894 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х50 | 1646 | 27.2 | 167 | 187 | 272 | 300
895 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х70 | 2008.12 | 30.6272 | 211 | 231 | 306.272 | 300
896 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х95 | 2449.91 | 34.4862 | 261 | 279 | 344.8623 | 200
897 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х120 | 2988.89 | 38.8315 | 302 | 317 | 388.3149 | 200
898 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х150 | 3646.44 | 43.7243 | 346 | 358 | 437.2426 | 200
899 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х185 | 4448.66 | 49.2335 | 397 | 405 | 492.3352 | 200
900 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 2х240 | 5427.36 | 55.4369 | 472 | 471 | 554.3694 | 200
901 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х1,5 | 160 | 10.3 | 21 | 27 | 103 | 450
902 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х2,5 | 201 | 11.1 | 27 | 36 | 111 | 450
903 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х4 | 288 | 12.9 | 36 | 47 | 129 | 450
904 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х6 | 365 | 14 | 46 | 59 | 140 | 450
905 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х10 | 537 | 16.1 | 63 | 79 | 161 | 450
906 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х16 | 850 | 20.2 | 84 | 102 | 202 | 450
907 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х25 | 1194 | 22.6 | 112 | 133 | 226 | 300
908 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х35 | 1563 | 25.2 | 137 | 158 | 252 | 300
909 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х50 | 2074 | 28.8 | 167 | 187 | 288 | 300
910 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х70 | 2632 | 32.3 | 211 | 231 | 323 | 300
911 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х95 | 3475 | 36.2 | 261 | 279 | 362 | 200
912 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х120 | 4226 | 38.8 | 302 | 317 | 388 | 200
913 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х150 | 5181 | 42.2 | 346 | 358 | 422 | 200
914 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х185 | 6328 | 46.3 | 397 | 405 | 463 | 200
915 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х240 | 8101 | 51.4 | 472 | 471 | 514 | 200
916 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 232 | 11.9 | 27 | 36 | 119 | 450
917 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 320 | 13.6 | 36 | 47 | 136 | 450
918 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 447 | 15.6 | 46 | 59 | 156 | 450
919 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 630 | 17.6 | 63 | 79 | 176 | 450
920 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 962 | 21.3 | 84 | 102 | 213 | 450
921 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 1442 | 25.2 | 112 | 133 | 252 | 300
922 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 1765 | 27.1 | 137 | 158 | 271 | 300
923 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 2344 | 30.5 | 167 | 187 | 305 | 300
924 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х70+1х25 | 2859.68 | 34.343 | 211 | 231 | 343.43 | 300
925 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х95+1х50 | 3488.81 | 38.6702 | 261 | 279 | 386.7022 | 200
926 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х120+1х70 | 4256.35 | 43.5427 | 302 | 317 | 435.4267 | 200
927 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х150+1х70 | 5192.74 | 49.029 | 346 | 358 | 490.2904 | 200
928 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х185+1х95 | 6335.15 | 55.2067 | 397 | 405 | 552.067 | 200
929 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 3х240+1х120 | 7728.88 | 62.1627 | 472 | 471 | 621.6274 | 200
930 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х1,5 | 187 | 11 | 19 | 25 | 110 | 450
931 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х2,5 | 238 | 11.9 | 25 | 33 | 119 | 450
932 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х4 | 345 | 14 | 33 | 43 | 140 | 450
933 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х6 | 459 | 15.6 | 42 | 54 | 156 | 450
934 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х10 | 657 | 17.6 | 58 | 73 | 176 | 450
935 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х16 | 1041 | 22 | 78 | 94 | 220 | 450
936 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х25 | 1508 | 25.2 | 104 | 123 | 252 | 300
937 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х35 | 1969 | 28 | 127 | 146 | 280 | 300
938 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х50 | 2621 | 32 | 155 | 173 | 320 | 300
939 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х70 | 3388 | 35.9 | 196 | 214 | 359 | 300
940 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х95 | 4468 | 39.8 | 242 | 259 | 398 | 200
941 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х120 | 5535 | 43.1 | 280 | 294 | 431 | 200
942 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х150 | 6745 | 46.8 | 321 | 332 | 468 | 200
943 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х185 | 8196 | 50.6 | 369 | 376 | 506 | 200
944 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 4х240 | 10680 | 57 | 438 | 438 | 570 | 200
945 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х1,5 | 221 | 11.9 | 19 | 25 | 119 | 450
946 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х2,5 | 283 | 12.9 | 25 | 33 | 129 | 450
947 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х4 | 416 | 15.3 | 33 | 43 | 153 | 450
948 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х6 | 567 | 17 | 42 | 54 | 170 | 450
949 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х10 | 797 | 19.2 | 58 | 73 | 192 | 450
950 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х16 | 1265 | 24.1 | 78 | 94 | 241 | 450
951 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х25 | 1867 | 27.9 | 104 | 123 | 279 | 300
952 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х35 | 2408 | 30.6 | 127 | 146 | 306 | 300
953 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х50 | 3218 | 35.1 | 155 | 173 | 351 | 300
954 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х70 | 4201 | 39.4 | 196 | 214 | 394 | 300
955 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х95 | 5608 | 44 | 242 | 259 | 440 | 200
956 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х120 | 6911 | 47.6 | 280 | 294 | 476 | 200
957 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х150 | 8505 | 51.3 | 321 | 332 | 513 | 200
958 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х185 | 10405 | 56.3 | 369 | 376 | 563 | 200
959 | Кабель | ВВГзнг | 0,66/1 | 5х240 | 13069 | 62.6 | 438 | 438 | 626 | 200
960 | Кабель | ВБбШвнг | 0,66/1 | 1х1,5 | 60 | 5.4 | 22 | 30 | 37.8 | 450
961 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х1,5 | 338 | 15.6 | 21 | 27 | 156 | 450
962 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х2,5 | 403 | 16 | 27 | 36 | 160 | 450
963 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х4 | 489 | 18.7 | 36 | 47 | 187 | 450
964 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х6 | 556 | 19.7 | 46 | 59 | 197 | 450
965 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х10 | 672 | 21.3 | 63 | 79 | 213 | 450
966 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х16 | 889 | 24.3 | 84 | 102 | 243 | 450
967 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х25 | 1162 | 27 | 112 | 133 | 270 | 300
968 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х35 | 1592 | 29.8 | 137 | 158 | 298 | 300
969 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х50 | 1983 | 33.2 | 167 | 187 | 332 | 300
970 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х70 | 2486 | 36.2 | 211 | 231 | 362 | 300
971 | Кабель | ВВБ | 0,66/1 | 2х95 | 3142 | 40.4 | 261 | 279 | 404 | 200
972 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х1,5 | 286.75 | 12.6132 | 21 | 27 | 126.132 | 450
973 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х2,5 | 343 | 13.8 | 27 | 36 | 138 | 450
974 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х4 | 421 | 15.6 | 36 | 47 | 156 | 450
975 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х6 | 454 | 16.4 | 46 | 59 | 164 | 450
976 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х10 | 537 | 18 | 63 | 79 | 180 | 450
977 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х16 | 662 | 20.2 | 84 | 102 | 202 | 300
978 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х25 | 1260 | 26 | 112 | 133 | 260 | 300
979 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х35 | 1467 | 28.2 | 137 | 158 | 282 | 300
980 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х50 | 1816 | 31.6 | 167 | 187 | 316 | 300
981 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х70 | 2169 | 34.6 | 211 | 231 | 346 | 300
982 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 2х95 | 2826 | 40 | 261 | 279 | 400 | 200
983 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х1,5 | 305.98 | 13.0702 | 21 | 27 | 130.702 | 200
984 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х2,5 | 366 | 14.3 | 27 | 36 | 143 | 200
985 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х4 | 444 | 16.3 | 36 | 47 | 163 | 200
986 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х6 | 492 | 17.1 | 46 | 59 | 171 | 450
987 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х10 | 587 | 18.8 | 63 | 79 | 188 | 450
988 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х16 | 732 | 21.2 | 84 | 102 | 212 | 450
989 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х25 | 1366 | 27.2 | 112 | 133 | 272 | 450
990 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х35 | 1598 | 29.6 | 137 | 158 | 296 | 450
991 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х50 | 1992 | 33.2 | 167 | 187 | 332 | 300
992 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х70 | 2205 | 36.3 | 211 | 231 | 363 | 300
993 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х95 | 2712 | 40.6 | 261 | 279 | 406 | 300
994 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х120 | 3070 | 43.2 | 302 | 317 | 432 | 300
995 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х150 | 3623 | 47.1 | 346 | 358 | 471 | 300
996 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х185 | 4256 | 51.3 | 397 | 405 | 513 | 200
997 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х240 | 5863 | 58.3 | 472 | 471 | 583 | 200
998 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 639.47 | 18.8809 | 27 | 36 | 188.809 | 200
999 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 764.92 | 20.6574 | 36 | 47 | 206.5744 | 200
1000 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 914.98 | 22.6011 | 46 | 59 | 226.0114 | 450
1001 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 1094.47 | 24.7277 | 63 | 79 | 247.2772 | 450
1002 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 1309.18 | 27.0544 | 84 | 102 | 270.544 | 450
1003 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 1566 | 29.6 | 112 | 133 | 296 | 450
1004 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 1725 | 31.1 | 137 | 158 | 311 | 450
1005 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 2211 | 35.4 | 167 | 187 | 354 | 300
1006 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х70+1х25 | 2462 | 38.9 | 211 | 231 | 389 | 300
1007 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х95+1х50 | 2989 | 43 | 261 | 279 | 430 | 300
1008 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х120+1х70 | 3521 | 46.4 | 302 | 317 | 464 | 300
1009 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х150+1х70 | 4032 | 50 | 346 | 358 | 500 | 300
1010 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х185+1х95 | 4705 | 53.8 | 397 | 405 | 538 | 200
1011 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 3х240+1х120 | 6499 | 61.4 | 472 | 471 | 614 | 200
1012 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х1,5 | 338.58 | 13.8928 | 19 | 25 | 138.928 | 200
1013 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х2,5 | 405 | 15.2 | 25 | 33 | 152 | 200
1014 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х4 | 497 | 17.4 | 33 | 43 | 174 | 450
1015 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х6 | 556 | 18.4 | 42 | 54 | 184 | 450
1016 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х10 | 670 | 20.3 | 58 | 73 | 203 | 450
1017 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х16 | 844 | 23 | 78 | 94 | 230 | 450
1018 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х25 | 1568 | 29.6 | 104 | 123 | 296 | 450
1019 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х35 | 1749 | 32 | 127 | 146 | 320 | 300
1020 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х50 | 2348 | 36.5 | 155 | 173 | 365 | 300
1021 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х70 | 2636 | 39.7 | 196 | 214 | 397 | 300
1022 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х95 | 3217 | 44 | 242 | 259 | 440 | 300
1023 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х120 | 3765 | 47.4 | 280 | 294 | 474 | 300
1024 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х150 | 4392 | 51.2 | 321 | 332 | 512 | 200
1025 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х185 | 5700 | 56.2 | 369 | 376 | 562 | 200
1026 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 4х240 | 7051 | 62.8 | 438 | 438 | 628 | 200
1027 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х1,5 | 367.84 | 14.8982 | 19 | 25 | 148.982 | 200
1028 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х2,5 | 440 | 16.3 | 25 | 33 | 163 | 450
1029 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х4 | 558 | 18.7 | 33 | 43 | 187 | 450
1030 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х6 | 762 | 21.9 | 42 | 54 | 219 | 450
1031 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х10 | 762 | 21.9 | 58 | 73 | 219 | 450
1032 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х16 | 1155 | 25.7 | 78 | 94 | 257 | 450
1033 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х25 | 1781 | 31.9 | 104 | 123 | 319 | 300
1034 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х35 | 2086 | 34.6 | 127 | 146 | 346 | 300
1035 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х50 | 2734 | 40 | 155 | 173 | 400 | 300
1036 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х70 | 2643 | 41 | 196 | 214 | 410 | 300
1037 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х95 | 3264 | 45.4 | 242 | 259 | 454 | 300
1038 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х120 | 3810 | 49 | 280 | 294 | 490 | 200
1039 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х150 | 4494 | 52.8 | 321 | 332 | 528 | 200
1040 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х185 | 5938 | 58.6 | 369 | 376 | 586 | 200
1041 | Кабель | ВВБГ | 0,66/1 | 5х240 | 7261 | 65.3 | 438 | 438 | 653 | 200
1042 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х1,5 | 93.11 | 6.4042 | 22 | 30 | 44.8294 | 450
1043 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х2,5 | 115.37 | 7.1 | 30 | 39 | 49.7 | 450
1044 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х4 | 144.65 | 8 | 39 | 50 | 56 | 450
1045 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х6 | 167.03 | 8.5 | 50 | 62 | 59.5 | 450
1046 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х10 | 210.08 | 9.5 | 68 | 83 | 66.5 | 450
1047 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х16 | 261.74 | 10.4 | 84 | 102 | 0 | 450
1048 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х25 | 347.84 | 11.9 | 112 | 133 | 0 | 450
1049 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х35 | 432.22 | 13.3 | 137 | 158 | 0 | 300
1050 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х50 | 564.82 | 15 | 179 | 194 | 105 | 300
1051 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х70 | 681.91 | 16.6 | 226 | 237 | 116.2 | 300
1052 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х95 | 907.49 | 19.1 | 280 | 285 | 133.7 | 200
1053 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х120 | 1059.03 | 20.5 | 326 | 324 | 143.5 | 200
1054 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х150 | 1260.5 | 22.3 | 373 | 364 | 156.1 | 200
1055 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х185 | 1549.8 | 24.7 | 431 | 412 | 172.9 | 200
1056 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 1х240 | 1906.25 | 27.4 | 512 | 477 | 191.8 | 200
1057 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х1,5 | 309.89 | 11.5456 | 21 | 27 | 115.456 | 450
1058 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х2,5 | 384.01 | 12.8 | 27 | 36 | 128 | 450
1059 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х4 | 476.99 | 14.2 | 36 | 47 | 142 | 450
1060 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х6 | 551.04 | 15.2 | 46 | 59 | 152 | 450
1061 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х10 | 680.19 | 16.8 | 63 | 79 | 168 | 450
1062 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х16 | 855.83 | 18.7 | 84 | 102 | 0 | 450
1063 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х25 | 1162.35 | 21.7 | 112 | 133 | 0 | 450
1064 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х35 | 1487.81 | 24.6 | 137 | 158 | 0 | 300
1065 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х50 | 1956.19 | 28 | 167 | 187 | 0 | 300
1066 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х70 | 1670.34 | 26.7 | 211 | 231 | 267 | 300
1067 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х95 | 2093.95 | 28.7 | 261 | 279 | 287 | 200
1068 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х120 | 2555.45 | 33.1 | 302 | 317 | 331 | 200
1069 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х150 | 3046.22 | 35.5 | 346 | 358 | 355 | 200
1070 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х185 | 3621.37 | 38 | 397 | 405 | 380 | 200
1071 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 2х240 | 4606.35 | 43.9 | 472 | 471 | 439 | 200
1072 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х1,5 | 319.62 | 11.726 | 21 | 27 | 0 | 450
1073 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х2,5 | 396.06 | 13 | 27 | 36 | 130 | 450
1074 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х4 | 516.6 | 14.9 | 36 | 47 | 149 | 450
1075 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х6 | 600.98 | 15.9 | 46 | 59 | 159 | 450
1076 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х10 | 747.35 | 17.6 | 63 | 79 | 0 | 450
1077 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х16 | 950.54 | 19.6 | 84 | 102 | 0 | 450
1078 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х25 | 1300.11 | 22.9 | 112 | 133 | 0 | 450
1079 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х35 | 1666.9 | 26 | 137 | 158 | 0 | 300
1080 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х50 | 2209.33 | 29.6 | 167 | 187 | 0 | 300
1081 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х70 | 2204.16 | 30.7 | 226 | 237 | 0 | 300
1082 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х95 | 2999.72 | 35.5 | 280 | 285 | 0 | 200
1083 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х120 | 3488.77 | 38.5 | 326 | 324 | 0 | 200
1084 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х150 | 4244.73 | 42.9 | 373 | 364 | 0 | 200
1085 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х185 | 5198.72 | 47.3 | 431 | 412 | 0 | 200
1086 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 3х240 | 6364.51 | 52.3 | 512 | 477 | 0 | 200
1087 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х1,5 | 381.29 | 13.0177 | 19 | 25 | 130.1766 | 450
1088 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х2,5 | 472.48 | 14.432 | 25 | 33 | 144.32 | 450
1089 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х4 | 585.48 | 16 | 33 | 43 | 160 | 450
1090 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х6 | 685.36 | 17.2 | 42 | 54 | 172 | 450
1091 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х10 | 861 | 19 | 58 | 73 | 190 | 450
1092 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х16 | 1103.8 | 21.3 | 84 | 102 | 0 | 450
1093 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х25 | 1563.58 | 25.1 | 112 | 133 | 0 | 450
1094 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х35 | 1980.3 | 28.4 | 137 | 158 | 0 | 300
1095 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х50 | 2703.54 | 32.9 | 167 | 187 | 0 | 300
1096 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х70 | 2925.68 | 35.5 | 226 | 237 | 0 | 300
1097 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х95 | 3762.57 | 39.5 | 280 | 285 | 0 | 200
1098 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х120 | 4480.64 | 42.9 | 326 | 324 | 0 | 200
1099 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х150 | 5382.97 | 47.3 | 373 | 364 | 0 | 200
1100 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х185 | 6552.21 | 52.3 | 431 | 412 | 0 | 200
1101 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 4х240 | 8224.27 | 57.1 | 512 | 477 | 0 | 200
1102 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х1,5 | 409.95 | 13.4398 | 19 | 25 | 134.398 | 450
1103 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х2,5 | 507.99 | 14.9 | 25 | 33 | 149 | 450
1104 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х4 | 676.75 | 17.2 | 33 | 43 | 172 | 450
1105 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х6 | 804.17 | 18.5 | 42 | 54 | 185 | 450
1106 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х10 | 1010.81 | 20.6 | 58 | 73 | 206 | 450
1107 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х16 | 1296.67 | 23.2 | 78 | 94 | 232 | 450
1108 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х25 | 1832.21 | 27.4 | 104 | 123 | 274 | 450
1109 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х35 | 2405.63 | 32.5 | 127 | 146 | 325 | 300
1110 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х50 | 3270.08 | 36.5 | 155 | 173 | 365 | 300
1111 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х70 | 3509.44 | 38.5 | 196 | 214 | 385 | 300
1112 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х95 | 4659.73 | 43.9 | 242 | 259 | 439 | 200
1113 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х120 | 5562.06 | 49.3 | 280 | 294 | 493 | 200
1114 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х150 | 6710.63 | 53.7 | 321 | 332 | 537 | 200
1115 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х185 | 8250.1 | 59.1 | 369 | 376 | 591 | 200
1116 | Кабель | ВВГЭ | 0,66/1 | 5х240 | 10023.76 | 63.1 | 438 | 438 | 631 | 200
1117 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х1,5 | 97.3 | 6.4042 | 22 | 30 | 44.8294 | 450
1118 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х2,5 | 120.57 | 7.1 | 30 | 39 | 49.7 | 450
1119 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х4 | 151.16 | 8 | 39 | 50 | 56 | 450
1120 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х6 | 174.55 | 8.5 | 50 | 62 | 59.5 | 450
1121 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х10 | 219.54 | 9.5 | 68 | 83 | 66.5 | 450
1122 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х16 | 273.52 | 10.4 | 84 | 102 | 0 | 450
1123 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х25 | 363.5 | 11.9 | 112 | 133 | 0 | 450
1124 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х35 | 451.67 | 13.3 | 137 | 158 | 0 | 300
1125 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х50 | 590.23 | 15 | 179 | 194 | 105 | 300
1126 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х70 | 712.6 | 16.6 | 226 | 237 | 116.2 | 300
1127 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х95 | 948.33 | 19.1 | 280 | 285 | 133.7 | 200
1128 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х120 | 1106.69 | 20.5 | 326 | 324 | 143.5 | 200
1129 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х150 | 1317.23 | 22.3 | 373 | 364 | 156.1 | 200
1130 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х185 | 1619.54 | 24.7 | 431 | 412 | 172.9 | 200
1131 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 1х240 | 1992.04 | 27.4 | 512 | 477 | 191.8 | 200
1132 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х1,5 | 323.84 | 11.5456 | 21 | 27 | 115.456 | 450
1133 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х2,5 | 401.29 | 12.8 | 27 | 36 | 128 | 450
1134 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х4 | 498.46 | 14.2 | 36 | 47 | 142 | 450
1135 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х6 | 575.84 | 15.2 | 46 | 59 | 152 | 450
1136 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х10 | 710.8 | 16.8 | 63 | 79 | 168 | 450
1137 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х16 | 894.35 | 18.7 | 84 | 102 | 0 | 450
1138 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х25 | 1214.66 | 21.7 | 112 | 133 | 0 | 450
1139 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х35 | 1554.76 | 24.6 | 137 | 158 | 0 | 300
1140 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х50 | 2044.22 | 28 | 167 | 187 | 0 | 300
1141 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х70 | 1745.51 | 26.7 | 211 | 231 | 267 | 300
1142 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х95 | 2188.18 | 28.7 | 261 | 279 | 287 | 200
1143 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х120 | 2670.44 | 33.1 | 302 | 317 | 331 | 200
1144 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х150 | 3183.3 | 35.5 | 346 | 358 | 355 | 200
1145 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х185 | 3784.33 | 38 | 397 | 405 | 380 | 200
1146 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 2х240 | 4813.64 | 43.9 | 472 | 471 | 439 | 200
1147 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х1,5 | 334 | 11.726 | 21 | 27 | 117.26 | 450
1148 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х2,5 | 413.88 | 13 | 27 | 36 | 130 | 450
1149 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х4 | 539.85 | 14.9 | 36 | 47 | 149 | 450
1150 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х6 | 628.02 | 15.9 | 46 | 59 | 159 | 450
1151 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х10 | 780.98 | 17.6 | 63 | 79 | 176 | 450
1152 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х16 | 993.32 | 19.6 | 84 | 102 | 0 | 450
1153 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х25 | 1358.61 | 22.9 | 112 | 133 | 0 | 450
1154 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х35 | 1741.91 | 26 | 137 | 158 | 0 | 300
1155 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х50 | 2308.75 | 29.6 | 167 | 187 | 0 | 300
1156 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х70 | 2303.35 | 30.7 | 226 | 237 | 0 | 300
1157 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х95 | 3134.71 | 35.5 | 280 | 285 | 0 | 200
1158 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х120 | 3645.77 | 38.5 | 326 | 324 | 0 | 200
1159 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х150 | 4435.74 | 42.9 | 373 | 364 | 0 | 200
1160 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х185 | 5432.66 | 47.3 | 431 | 412 | 0 | 200
1161 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 3х240 | 6650.92 | 52.3 | 512 | 477 | 0 | 200
1162 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х1,5 | 398.45 | 13.0177 | 19 | 25 | 130.1766 | 450
1163 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х2,5 | 493.74 | 14.432 | 25 | 33 | 144.32 | 450
1164 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х4 | 611.83 | 16 | 33 | 43 | 160 | 450
1165 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х6 | 716.2 | 17.2 | 42 | 54 | 172 | 450
1166 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х10 | 899.75 | 19 | 58 | 73 | 190 | 450
1167 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х16 | 1153.47 | 21.3 | 84 | 102 | 0 | 450
1168 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х25 | 1633.94 | 25.1 | 112 | 133 | 0 | 450
1169 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х35 | 2069.41 | 28.4 | 137 | 158 | 0 | 300
1170 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х50 | 2825.2 | 32.9 | 167 | 187 | 0 | 300
1171 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х70 | 3057.33 | 35.5 | 226 | 237 | 0 | 300
1172 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х95 | 3931.89 | 39.5 | 280 | 285 | 0 | 200
1173 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х120 | 4682.27 | 42.9 | 326 | 324 | 0 | 200
1174 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х150 | 5625.21 | 47.3 | 373 | 364 | 0 | 200
1175 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х185 | 6847.06 | 52.3 | 431 | 412 | 0 | 200
1176 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 4х240 | 8594.36 | 57.1 | 512 | 477 | 0 | 200
1177 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х1,5 | 428.4 | 13.4398 | 19 | 25 | 134.398 | 450
1178 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х2,5 | 530.85 | 14.9 | 25 | 33 | 149 | 450
1179 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х4 | 707.2 | 17.2 | 33 | 43 | 172 | 450
1180 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х6 | 840.36 | 18.5 | 42 | 54 | 185 | 450
1181 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х10 | 1056.3 | 20.6 | 58 | 73 | 206 | 450
1182 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х16 | 1355.02 | 23.2 | 78 | 94 | 232 | 450
1183 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х25 | 1914.66 | 27.4 | 104 | 123 | 274 | 450
1184 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х35 | 2513.89 | 32.5 | 127 | 146 | 325 | 300
1185 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х50 | 3417.23 | 36.5 | 155 | 173 | 365 | 300
1186 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х70 | 3667.36 | 38.5 | 196 | 214 | 385 | 300
1187 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х95 | 4869.42 | 43.9 | 242 | 259 | 439 | 200
1188 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х120 | 5812.35 | 49.3 | 280 | 294 | 493 | 200
1189 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х150 | 7012.61 | 53.7 | 321 | 332 | 537 | 200
1190 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х185 | 8621.36 | 59.1 | 369 | 376 | 591 | 200
1191 | Кабель | ВВГЭнг | 0,66/1 | 5х240 | 10474.83 | 63.1 | 438 | 438 | 631 | 200
1192 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х1,5 | 101.67 | 6.4042 | 22 | 30 | 44.8294 | 450
1193 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х2,5 | 125.99 | 7.1 | 30 | 39 | 49.7 | 450
1194 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х4 | 157.96 | 8 | 39 | 50 | 56 | 450
1195 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х6 | 182.41 | 8.5 | 50 | 62 | 59.5 | 450
1196 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х10 | 229.42 | 9.5 | 68 | 83 | 66.5 | 450
1197 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х16 | 285.83 | 10.4 | 84 | 102 | 0 | 450
1198 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х25 | 379.85 | 11.9 | 112 | 133 | 0 | 450
1199 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х35 | 472 | 13.3 | 137 | 158 | 0 | 300
1200 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х50 | 616.79 | 15 | 179 | 194 | 105 | 300
1201 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х70 | 744.66 | 16.6 | 226 | 237 | 116.2 | 300
1202 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х95 | 991.01 | 19.1 | 280 | 285 | 133.7 | 200
1203 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х120 | 1156.49 | 20.5 | 326 | 324 | 143.5 | 200
1204 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х150 | 1376.5 | 22.3 | 373 | 364 | 156.1 | 200
1205 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х185 | 1692.42 | 24.7 | 431 | 412 | 172.9 | 200
1206 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 1х240 | 2081.68 | 27.4 | 512 | 477 | 191.8 | 200
1207 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х1,5 | 338.41 | 11.5456 | 21 | 27 | 115.456 | 450
1208 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х2,5 | 419.34 | 12.8 | 27 | 36 | 128 | 450
1209 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х4 | 520.89 | 14.2 | 36 | 47 | 142 | 450
1210 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х6 | 601.75 | 15.2 | 46 | 59 | 152 | 450
1211 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х10 | 742.78 | 16.8 | 63 | 79 | 168 | 450
1212 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х16 | 934.59 | 18.7 | 84 | 102 | 0 | 450
1213 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х25 | 1269.32 | 21.7 | 112 | 133 | 0 | 450
1214 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х35 | 1624.72 | 24.6 | 137 | 158 | 0 | 300
1215 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х50 | 2136.21 | 28 | 167 | 187 | 0 | 300
1216 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х70 | 1824.05 | 26.7 | 211 | 231 | 267 | 300
1217 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х95 | 2286.65 | 28.7 | 261 | 279 | 287 | 200
1218 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х120 | 2790.61 | 33.1 | 302 | 317 | 331 | 200
1219 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х150 | 3326.55 | 35.5 | 346 | 358 | 355 | 200
1220 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х185 | 3954.62 | 38 | 397 | 405 | 380 | 200
1221 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 2х240 | 5030.25 | 43.9 | 472 | 471 | 439 | 200
1222 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х1,5 | 349.03 | 11.726 | 21 | 27 | 117.26 | 450
1223 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х2,5 | 432.51 | 13 | 27 | 36 | 130 | 450
1224 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х4 | 564.14 | 14.9 | 36 | 47 | 149 | 450
1225 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х6 | 656.28 | 15.9 | 46 | 59 | 159 | 450
1226 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х10 | 816.12 | 17.6 | 63 | 79 | 176 | 450
1227 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х16 | 1038.02 | 19.6 | 84 | 102 | 0 | 450
1228 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х25 | 1419.75 | 22.9 | 112 | 133 | 0 | 450
1229 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х35 | 1820.29 | 26 | 137 | 158 | 0 | 300
1230 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х50 | 2412.64 | 29.6 | 167 | 187 | 0 | 300
1231 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х70 | 2407 | 30.7 | 226 | 237 | 0 | 300
1232 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х95 | 3275.77 | 35.5 | 280 | 285 | 0 | 200
1233 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х120 | 3809.83 | 38.5 | 326 | 324 | 0 | 200
1234 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х150 | 4635.35 | 42.9 | 373 | 364 | 0 | 200
1235 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х185 | 5677.13 | 47.3 | 431 | 412 | 0 | 200
1236 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 3х240 | 6950.21 | 52.3 | 512 | 477 | 0 | 200
1237 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х1,5 | 416.38 | 13.0177 | 19 | 25 | 130.1766 | 450
1238 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х2,5 | 515.96 | 14.432 | 25 | 33 | 144.32 | 450
1239 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х4 | 639.36 | 16 | 33 | 43 | 160 | 450
1240 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х6 | 748.43 | 17.2 | 42 | 54 | 172 | 450
1241 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х10 | 940.23 | 19 | 58 | 73 | 190 | 450
1242 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х16 | 1205.38 | 21.3 | 84 | 102 | 0 | 450
1243 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х25 | 1707.46 | 25.1 | 112 | 133 | 0 | 450
1244 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х35 | 2162.54 | 28.4 | 137 | 158 | 0 | 300
1245 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х50 | 2952.33 | 32.9 | 167 | 187 | 0 | 300
1246 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х70 | 3194.91 | 35.5 | 226 | 237 | 0 | 300
1247 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х95 | 4108.82 | 39.5 | 280 | 285 | 0 | 200
1248 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х120 | 4892.98 | 42.9 | 326 | 324 | 0 | 200
1249 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х150 | 5878.34 | 47.3 | 373 | 364 | 0 | 200
1250 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х185 | 7155.18 | 52.3 | 431 | 412 | 0 | 200
1251 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 4х240 | 8981.11 | 57.1 | 512 | 477 | 0 | 200
1252 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х1,5 | 447.67 | 13.4398 | 19 | 25 | 134.398 | 450
1253 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х2,5 | 554.74 | 14.9 | 25 | 33 | 149 | 450
1254 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х4 | 739.02 | 17.2 | 33 | 43 | 172 | 450
1255 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х6 | 878.18 | 18.5 | 42 | 54 | 185 | 450
1256 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х10 | 1103.83 | 20.6 | 58 | 73 | 206 | 450
1257 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х16 | 1415.99 | 23.2 | 78 | 94 | 232 | 450
1258 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х25 | 2000.82 | 27.4 | 104 | 123 | 274 | 450
1259 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х35 | 2627.01 | 32.5 | 127 | 146 | 325 | 300
1260 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х50 | 3571.01 | 36.5 | 155 | 173 | 365 | 300
1261 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х70 | 3832.39 | 38.5 | 196 | 214 | 385 | 300
1262 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х95 | 5088.54 | 43.9 | 242 | 259 | 439 | 200
1263 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х120 | 6073.91 | 49.3 | 280 | 294 | 493 | 200
1264 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х150 | 7328.18 | 53.7 | 321 | 332 | 537 | 200
1265 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х185 | 9009.32 | 59.1 | 369 | 376 | 591 | 200
1266 | Кабель | ВВГЭнг-LS | 0,66/1 | 5х240 | 10946.2 | 63.1 | 438 | 438 | 631 | 200
1267 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 2х1,5 | 180 | 12 | 21 | 27 | 120 | 200
1268 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 2х2,5 | 213 | 12.8 | 27 | 36 | 128 | 200
1269 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 2х4 | 310 | 14.1 | 36 | 47 | 141 | 200
1270 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 2х6 | 370 | 15.1 | 46 | 59 | 151 | 200
1271 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 3х1,5 | 205 | 12.3 | 21 | 27 | 123 | 200
1272 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 3х2,5 | 249 | 13.2 | 27 | 36 | 132 | 200
1273 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 3х4 | 367 | 14.7 | 36 | 47 | 147 | 200
1274 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 3х6 | 452 | 15.7 | 46 | 59 | 157 | 200
1275 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 3х1,5+1х1 | 224 | 13 | 27 | 36 | 130 | 200
1276 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 274 | 14 | 27 | 36 | 140 | 200
1277 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 415 | 15.5 | 36 | 47 | 155 | 200
1278 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 520 | 16.7 | 46 | 59 | 167 | 200
1279 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 4х1,5 | 233 | 13 | 19 | 25 | 130 | 200
1280 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 4х2,5 | 289 | 14 | 25 | 33 | 140 | 200
1281 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 4х4 | 431 | 15.5 | 33 | 43 | 155 | 200
1282 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 4х6 | 540 | 16.7 | 42 | 54 | 167 | 200
1283 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 5х1,5 | 154.8 | 11.532 | 19 | 25 | 115.32 | 200
1284 | Кабель | ВКбШвнг | 0,66/1 | 5х2,5 | 183.18 | 12.3008 | 25 | 33 | 123.008 | 200
1285 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 2х1,5 | 188.1 | 12 | 21 | 27 | 120 | 200
1286 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 2х2,5 | 222.59 | 12.8 | 27 | 36 | 128 | 200
1287 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 2х4 | 323.95 | 14.1 | 36 | 47 | 141 | 200
1288 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 2х6 | 386.65 | 15.1 | 46 | 59 | 151 | 200
1289 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 3х1,5 | 260.21 | 13.2 | 21 | 27 | 132 | 200
1290 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 3х2,5 | 472.34 | 15.7 | 27 | 36 | 157 | 200
1291 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 3х4 | 286.33 | 14 | 36 | 47 | 140 | 200
1292 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 3х6 | 543.4 | 16.7 | 46 | 59 | 167 | 200
1293 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 3х1,5+1х1 | 214.23 | 12.3 | 27 | 36 | 123 | 200
1294 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 383.52 | 14.7 | 27 | 36 | 147 | 200
1295 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 234.08 | 13 | 36 | 47 | 130 | 200
1296 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 433.68 | 15.5 | 46 | 59 | 155 | 200
1297 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 4х1,5 | 243.49 | 13 | 19 | 25 | 130 | 200
1298 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 4х2,5 | 302.01 | 14 | 25 | 33 | 140 | 200
1299 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 4х4 | 450.4 | 15.5 | 33 | 43 | 155 | 200
1300 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 4х6 | 564.3 | 16.7 | 42 | 54 | 167 | 200
1301 | Кабель | ВКбШвнг(А)-LS | 0,66/1 | 5х1,5 | 161.77 | 11.532 | 19 | 25 | 115.32 | 200