## Cables
| category | name_short | voltage_kV | nominal_section_mm2 | weight_one_km_kg | diameter_mm | current_air_A | current_ground_A | min_radius_mm | construction_length_m
0 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х2,5 | 38 | 5.7 | 22 | 30 | 39.9 | 450
1 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х4 | 51 | 6.6 | 30 | 39 | 46.2 | 450
2 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х6 | 61 | 6.5 | 37 | 48 | 45.5 | 450
3 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х10 | 80 | 8 | 50 | 63 | 56 | N/A
4 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х16 | 115 | 9.7 | 68 | 82 | 67.9 | 450
5 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х25 | 160 | 11 | 92 | 106 | 77 | 300
6 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х35 | 195 | 12 | 113 | 127 | 84 | 300
7 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х50 | 259 | 13.5 | 139 | 150 | 94.5 | 300
8 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х70 | 350 | 15.8 | 176 | 184 | 110.6 | 300
9 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х95 | 446 | 17.8 | 217 | 221 | 124.6 | 200
10 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х120 | 548 | 19.5 | 253 | 252 | 136.5 | 200
11 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х150 | 662 | 21.4 | 290 | 283 | 149.8 | N/A
12 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х185 | 805 | 23.8 | 336 | 321 | 166.6 | 200
13 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 1х240 | 1011 | 26.6 | 401 | 374 | 186.2 | 200
14 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х2,5 | 85 | 9.7 | 21 | 28 | 97 | 450
15 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х4 | 116 | 11.4 | 29 | 37 | 114 | 450
16 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х6 | 136 | 12.4 | 37 | 44 | 124 | 450
17 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х10 | 176 | 14 | 50 | 59 | 140 | 450
18 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х16 | 231 | 16.5 | 67 | 77 | 165 | 450
19 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х25 | 345 | 19.8 | 87 | 102 | 198 | 300
20 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х35 | 421 | 21.6 | 106 | 123 | 216 | 300
21 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х50 | 589 | 25.4 | 126 | 143 | 254 | 300
22 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х70 | 730 | 24.3 | 161 | 178 | 243 | 300
23 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х95 | 941 | 27 | 197 | 214 | 270 | 200
24 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х120 | 1120 | 29.3 | 229 | 244 | 293 | 200
25 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х150 | 1350 | 31.8 | 261 | 274 | 318 | 200
26 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х185 | 1640 | 35 | 302 | 312 | 350 | 200
27 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 2х240 | 2058 | 39 | 359 | 363 | 390 | 200
28 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х2,5 | 103 | 10.2 | 21 | 28 | 102 | 450
29 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х4 | 145 | 12 | 29 | 37 | 120 | 450
30 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х6 | 174 | 13.1 | 37 | 44 | 131 | 450
31 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х10 | 227 | 14.9 | 50 | 59 | 149 | 450
32 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х16 | 296 | 17.4 | 67 | 77 | 174 | 450
33 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х25 | 444 | 20.9 | 87 | 102 | 209 | 300
34 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х35 | 556 | 23.1 | 106 | 123 | 231 | 300
35 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х50 | 773 | 26.8 | 126 | 143 | 268 | 300
36 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х70 | 1059 | 28.3 | 161 | 178 | 283 | 300
37 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х95 | 1358 | 31.6 | 197 | 214 | 316 | 200
38 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х120 | 1652 | 34.6 | 229 | 244 | 346 | 200
39 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х150 | 1974 | 38 | 261 | 274 | 380 | 200
40 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х185 | 2364 | 41.5 | 302 | 312 | 415 | 200
41 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х240 | 3062 | 47 | 359 | 363 | 470 | 200
42 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х2,5+1х1,5 | 127 | 11.2 | 21 | 28 | 112 | 450
43 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х4+1х2,5 | 166 | 12.8 | 29 | 37 | 128 | 450
44 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х6+1х4 | 206 | 14.4 | 37 | 44 | 144 | 450
45 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х10+1х6 | 268 | 16.3 | 50 | 59 | 163 | 450
46 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х16+1х10 | 371 | 19.2 | 67 | 77 | 192 | 450
47 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х25+1х16 | 529 | 23.1 | 87 | 102 | 231 | 300
48 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х35+1х16 | 660 | 25.1 | 106 | 123 | 251 | 300
49 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х50+1х25 | 869 | 28.5 | 126 | 143 | 285 | 300
50 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х50+1х35 | 869 | 28.5 | 126 | 143 | 285 | 300
51 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х70+1х25 | 1190 | 32.2 | 161 | 178 | 322 | 300
52 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х70+1х35 | 1190 | 32.2 | 211 | 231 | 322 | 300
53 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х95+1х50 | 1550 | 34.8 | 261 | 279 | 348 | 200
54 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х120+1х70 | 1883 | 37.9 | 302 | 317 | 379 | 200
55 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х150+1х70 | 2195 | 41.8 | 346 | 358 | 418 | 200
56 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х185+1х95 | 2730 | 45.9 | 397 | 405 | 459 | 200
57 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 3х240+1х120 | 3497 | 52 | 472 | 471 | 520 | 200
58 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х2,5 | 124 | 10.6 | 19 | 26 | 106 | 450
59 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х4 | 176 | 11.1 | 26 | 34 | 111 | 450
60 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х6 | 213 | 13.4 | 34 | 40 | 134 | 450
61 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х10 | 282 | 14.4 | 46 | 54 | 144 | 450
62 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х16 | 387 | 16.5 | 62 | 71 | 165 | 450
63 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х25 | 559 | 20 | 80 | 94 | 200 | 300
64 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х35 | 720 | 23.2 | 98 | 114 | 232 | 300
65 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х50 | 984 | 25.9 | 117 | 132 | 259 | 300
66 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х70 | 1292 | 29.5 | 149 | 165 | 295 | 300
67 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х95 | 1685 | 31.2 | 183 | 199 | 312 | 200
68 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х120 | 2050 | 35.5 | 212 | 226 | 355 | 200
69 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х150 | 2454 | 38.9 | 242 | 254 | 389 | 200
70 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х185 | 3022 | 42.6 | 280 | 290 | 426 | 200
71 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 4х240 | 3848 | 46.7 | 333 | 337 | 467 | 200
72 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х2,5 | 145 | 11.6 | 19 | 26 | 116 | 450
73 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х4 | 208 | 14.4 | 26 | 34 | 144 | 450
74 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х6 | 254 | 15.7 | 34 | 40 | 157 | 450
75 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х10 | 348 | 17.9 | 46 | 54 | 179 | 450
76 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х16 | 476 | 21.4 | 62 | 71 | 214 | 450
77 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х25 | 714 | 25.8 | 80 | 94 | 258 | 300
78 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х35 | 899 | 28.4 | 98 | 114 | 284 | 300
79 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х50 | 1259 | 32.7 | 117 | 132 | 327 | 300
80 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х70 | 1646 | 36.5 | 149 | 165 | 365 | 300
81 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х95 | 2140 | 39.3 | 183 | 199 | 393 | 200
82 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х120 | 2585 | 43.9 | 212 | 226 | 439 | 200
83 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х150 | 3150 | 47.7 | 242 | 254 | 477 | 200
84 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х185 | 3829 | 53.3 | 280 | 290 | 533 | 200
85 | Кабель | АВВГ | 0,66/1 | 5х240 | 4846 | 59 | 333 | 337 | 590 | 200